## Network Description
Network Topology and Parameters | [15 empty] | IEEE-RTS-24Bus-Branch Data
| Branch# | From-bus | To-bus | R (pu) | X (pu) | Power Factor | Capacity (MW) |  |  | ID# | From | To | X (pu) |  |  |  | ID# | From | To | miles | Lambda-p | Dur | Lambda-t | R | X | B | Con | LTE | STE | Tr
A1 | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.014 | 0.20953 | 175 |  | 1 | A1 | 101 | 102 | 0.014 |  |  |  | A1 | 101 | 102 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0
A2 | 1 | 0 | 2 | 0.055 | 0.211 | 0.25224 | 175 |  | 2 | A2 | 101 | 103 | 0.211 |  |  |  | A2 | 101 | 103 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0
A3 | 2 | 0 | 4 | 0.022 | 0.085 | 0.25057 | 175 |  | 3 | A3 | 101 | 105 | 0.085 |  |  |  | A3 | 101 | 105 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0
A4 | 3 | 1 | 3 | 0.033 | 0.127 | 0.25149 | 175 |  | 4 | A4 | 102 | 104 | 0.127 |  |  |  | A4 | 102 | 104 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0
A5 | 4 | 1 | 5 | 0.05 | 0.192 | 0.25201 | 175 |  | 5 | A5 | 102 | 106 | 0.192 |  |  |  | A5 | 102 | 106 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0
A6 | 5 | 2 | 8 | 0.031 | 0.119 | 0.25209 | 175 |  | 6 | A6 | 103 | 109 | 0.119 |  |  |  | A6 | 103 | 109 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0
A7 | 6 | 2 | 23 | 0.002 | 0.084 | 0.023803 | 400 |  | 7 | A7 | 103 | 124 | 0.084 |  |  |  | A7 | 103 | 124 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
A8 | 7 | 3 | 8 | 0.027 | 0.104 | 0.25129 | 175 |  | 8 | A8 | 104 | 109 | 0.104 |  |  |  | A8 | 104 | 109 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0
A9 | 8 | 4 | 9 | 0.023 | 0.088 | 0.25287 | 175 |  | 9 | A9 | 105 | 110 | 0.088 |  |  |  | A9 | 105 | 110 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0
A10 | 9 | 5 | 9 | 0.014 | 0.061 | 0.22369 | 175 |  | 10 | A10 | 106 | 110 | 0.061 |  |  |  | A10 | 106 | 110 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0
A11 | 10 | 6 | 7 | 0.016 | 0.061 | 0.25371 | 175 |  | 11 | A11 | 107 | 108 | 0.061 |  |  |  | A11 | 107 | 108 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0
A12-1 | 11 | 7 | 8 | 0.043 | 0.165 | 0.25218 | 175 |  |  | AB1 | 107 | 203 | 0.161 | (Not Used) |  |  | AB1 | 107 | 203 | 42 | 0.44 | 10 | 2.2 | 0.042 | 0.161 | 0.044 | 175 | 208 | 220 | 0
A13-2 | 12 | 7 | 9 | 0.043 | 0.165 | 0.25218 | 175 |  | 12 | A12-1 | 108 | 109 | 0.165 |  |  |  | A12-1 | 108 | 109 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0
A14 | 13 | 8 | 10 | 0.002 | 0.084 | 0.023803 | 400 |  | 13 | A13-2 | 108 | 110 | 0.165 |  |  |  | A13-2 | 108 | 110 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0
A15 | 14 | 8 | 11 | 0.002 | 0.084 | 0.023803 | 400 |  | 14 | A14 | 109 | 111 | 0.084 |  |  |  | A14 | 109 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03
A16 | 15 | 9 | 10 | 0.002 | 0.084 | 0.023803 | 400 |  | 15 | A15 | 109 | 112 | 0.084 |  |  |  | A15 | 109 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03
A17 | 16 | 9 | 11 | 0.002 | 0.084 | 0.023803 | 400 |  | 16 | A16 | 110 | 111 | 0.084 |  |  |  | A16 | 110 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
A18 | 17 | 10 | 12 | 0.006 | 0.048 | 0.12403 | 200 | (Modified) | 17 | A17 | 110 | 112 | 0.084 |  |  |  | A17 | 110 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
A19 | 18 | 10 | 13 | 0.005 | 0.042 | 0.11821 | 200 | (Modified) | 18 | A18 | 111 | 113 | 0.048 |  |  |  | A18 | 111 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0
A20 | 19 | 11 | 12 | 0.006 | 0.048 | 0.12403 | 200 | (Modified) | 19 | A19 | 111 | 114 | 0.042 |  |  |  | A19 | 111 | 114 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0
A21 | 20 | 11 | 22 | 0.012 | 0.097 | 0.12278 | 200 | (Modified) | 20 | A20 | 112 | 113 | 0.048 |  |  |  | A20 | 112 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0
A22 | 21 | 12 | 22 | 0.011 | 0.087 | 0.12544 | 500 |  | 21 | A21 | 112 | 123 | 0.097 |  |  |  | A21 | 112 | 123 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0
A23 | 22 | 13 | 15 | 0.005 | 0.059 | 0.084443 | 500 |  | 22 | A22 | 113 | 123 | 0.087 |  |  |  | A22 | 113 | 123 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0
A24 | 23 | 14 | 15 | 0.002 | 0.017 | 0.11684 | 500 |  |  | AB2 | 113 | 215 | 0.075 | (Not Used) |  |  | AB2 | 113 | 215 | 52 | 0.47 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.075 | 0.158 | 500 | 600 | 625 | 0
A25-1 | 24 | 14 | 20 | 0.003 | 0.0245 | 0.12154 | 500 |  | 23 | A23 | 114 | 116 | 0.059 |  |  |  | A23 | 114 | 116 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0
A26 | 25 | 14 | 23 | 0.007 | 0.052 | 0.13341 | 200 | (Modified) | 24 | A24 | 115 | 116 | 0.017 |  |  |  | A24 | 115 | 116 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0
A27 | 26 | 15 | 16 | 0.003 | 0.026 | 0.11462 | 500 |  | 25 | A25-1 | 115 | 121 | 0.049 | 0.0245 | Parallel Connection |  | A25-1 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0
A28 | 27 | 15 | 18 | 0.003 | 0.023 | 0.12934 | 500 |  |  | A25-2 | 115 | 121 | 0.049 |  |  |  | A25-2 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0
A29 | 28 | 16 | 17 | 0.002 | 0.014 | 0.14142 | 500 |  | 26 | A26 | 115 | 124 | 0.052 |  |  |  | A26 | 115 | 124 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0
A30 | 29 | 16 | 21 | 0.014 | 0.105 | 0.13216 | 500 |  | 27 | A27 | 116 | 117 | 0.026 |  |  |  | A27 | 116 | 117 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
A31-1 | 30 | 17 | 20 | 0.0015 | 0.013 | 0.11462 | 500 |  | 28 | A28 | 116 | 119 | 0.023 |  |  |  | A28 | 116 | 119 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0
A32-1 | 31 | 18 | 19 | 0.0025 | 0.02 | 0.12403 | 500 |  | 29 | A29 | 117 | 118 | 0.014 |  |  |  | A29 | 117 | 118 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0
A33-1 | 32 | 19 | 22 | 0.0015 | 0.011 | 0.13511 | 500 |  | 30 | A30 | 117 | 122 | 0.105 |  |  |  | A30 | 117 | 122 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0
A34 | 33 | 20 | 21 | 0.009 | 0.068 | 0.13121 | 500 |  | 31 | A31-1 | 118 | 121 | 0.026 | 0.013 | Parallel Connection |  | A31-1 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
[10 empty] | A31-2 | 118 | 121 | 0.026 |  |  |  | A31-2 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
[9 empty] | 32 | A32-1 | 119 | 120 | 0.04 | 0.02 | Parallel Connection |  | A32-1 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0
[10 empty] | A32-2 | 119 | 120 | 0.04 |  |  |  | A32-2 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0
[9 empty] | 33 | A33-1 | 120 | 123 | 0.022 | 0.011 | Parallel Connection |  | A33-1 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0
[10 empty] | A33-2 | 120 | 123 | 0.022 |  |  |  | A33-2 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0
[9 empty] | 34 | A34 | 121 | 122 | 0.068 |  |  |  | A34 | 121 | 122 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0
[10 empty] | AB3 | 123 | 217 | 0.074 | (Not Used) |  |  | AB3 | 123 | 217 | 51 | 0.46 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.074 | 0.155 | 500 | 600 | 625 | 0

## Demand
Yearly Sys. Load | % Daily Peak Load | HE 1 | HE 2 | HE 3 | HE 4 | HE 5 | HE 6 | HE 7 | HE 8 | HE 9 | HE 10 | HE 11 | HE 12 | HE 13 | HE 14 | HE 15 | HE 16 | HE 17 | HE 18 | HE 19 | HE 20 | HE 21 | HE 22 | HE 23 | HE 24
| Selected Day | 74 | 70 | 66 | 65 | 64 | 62 | 62 | 66 | 81 | 86 | 91 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 100 | 93 | 88 | 80
| Weekday Summer | 64 | 60 | 58 | 56 | 56 | 58 | 64 | 76 | 87 | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 72
| Weekend Summer | 74 | 70 | 66 | 65 | 64 | 62 | 62 | 66 | 81 | 86 | 91 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 100 | 93 | 88 | 80
| Days | HE 1: Mon.; HE 2: Tue.; HE 3: Wed.; HE 4: Thu.; HE 5: Fri.; HE 6: Sat.; HE 7: Sun.
| % Weekly Peak Load | HE 1: 93; HE 2: 100; HE 3: 98; HE 4: 96; HE 5: 94; HE 6: 77; HE 7: 75
| 13 Summer Weeks | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
| % Anual Peak Load | 88.1 | 88.5 | 90.9 | 94 | 89 | 94.2 | 97 | 100 | 95.2 | 86.2 | 90 | 87.8 | 83.4
[5 empty] | Selected Week | Selected Day | Peak of the Day
2850 | Peak of the Day | 44: 1942.9875; 47: 90.9; 48: 75; 49: 1942.9875
Mean
Standard Deviation
% Peak Load | Bus No. | HE 1 | HE 2 | HE 3 | HE 4 | HE 5 | HE 6 | HE 7 | HE 8 | HE 9 | HE 10 | HE 11 | HE 12 | HE 13 | HE 14 | HE 15 | HE 16 | HE 17 | HE 18 | HE 19 | HE 20 | HE 21 | HE 22 | HE 23 | HE 24
3.8 | Bus 1 | 54.6368 | 51.6835 | 48.7301 | 47.9918 | 47.2535 | 45.7768 | 45.7768 | 48.7301 | 59.8052 | 63.4968 | 67.1885 | 68.6652 | 68.6652 | 67.9268 | 67.1885 | 67.1885 | 67.9268 | 69.4035 | 70.1418 | 70.1418 | 73.8335 | 68.6652 | 64.9735 | 59.0668
3.4 | Bus 2 | 48.8856 | 46.2431 | 43.6006 | 42.94 | 42.2794 | 40.9582 | 40.9582 | 43.6006 | 53.5099 | 56.813 | 60.116 | 61.4373 | 61.4373 | 60.7766 | 60.116 | 60.116 | 60.7766 | 62.0979 | 62.7585 | 62.7585 | 66.0616 | 61.4373 | 58.1342 | 52.8493
6.3 | Bus 3 | 90.5821 | 85.6857 | 80.7894 | 79.5653 | 78.3413 | 75.8931 | 75.8931 | 80.7894 | 99.1507 | 105.2711 | 111.3915 | 113.8396 | 113.8396 | 112.6156 | 111.3915 | 111.3915 | 112.6156 | 115.0637 | 116.2878 | 116.2878 | 122.4082 | 113.8396 | 107.7192 | 97.9266
2.6 | Bus 4 | 37.3831 | 35.3624 | 33.3417 | 32.8365 | 32.3313 | 31.321 | 31.321 | 33.3417 | 40.9193 | 43.4452 | 45.9711 | 46.9814 | 46.9814 | 46.4763 | 45.9711 | 45.9711 | 46.4763 | 47.4866 | 47.9918 | 47.9918 | 50.5177 | 46.9814 | 44.4556 | 40.4141
2.5 | Bus 5 | 35.9453 | 34.0023 | 32.0593 | 31.5735 | 31.0878 | 30.1163 | 30.1163 | 32.0593 | 39.3455 | 41.7742 | 44.203 | 45.1745 | 45.1745 | 44.6887 | 44.203 | 44.203 | 44.6887 | 45.6602 | 46.146 | 46.146 | 48.5747 | 45.1745 | 42.7457 | 38.8597
4.8 | Bus 6 | 69.0149 | 65.2844 | 61.5538 | 60.6212 | 59.6886 | 57.8233 | 57.8233 | 61.5538 | 75.5434 | 80.2065 | 84.8697 | 86.735 | 86.735 | 85.8023 | 84.8697 | 84.8697 | 85.8023 | 87.6676 | 88.6002 | 88.6002 | 93.2634 | 86.735 | 82.0718 | 74.6107
4.4 | Bus 7 | 63.2637 | 59.844 | 56.4244 | 55.5694 | 54.7145 | 53.0047 | 53.0047 | 56.4244 | 69.2481 | 73.5226 | 77.7972 | 79.507 | 79.507 | 78.6521 | 77.7972 | 77.7972 | 78.6521 | 80.362 | 81.2169 | 81.2169 | 85.4915 | 79.507 | 75.2325 | 68.3932
6 | Bus 8 | 86.2686 | 81.6055 | 76.9423 | 75.7765 | 74.6107 | 72.2791 | 72.2791 | 76.9423 | 94.4292 | 100.2582 | 106.0871 | 108.4187 | 108.4187 | 107.2529 | 106.0871 | 106.0871 | 107.2529 | 109.5845 | 110.7503 | 110.7503 | 116.5793 | 108.4187 | 102.5897 | 93.2634
6.1 | Bus 9 | 87.7065 | 82.9656 | 78.2247 | 77.0395 | 75.8542 | 73.4838 | 73.4838 | 78.2247 | 96.003 | 101.9291 | 107.8552 | 110.2257 | 110.2257 | 109.0405 | 107.8552 | 107.8552 | 109.0405 | 111.4109 | 112.5961 | 112.5961 | 118.5222 | 110.2257 | 104.2996 | 94.8178
6.8 | Bus 10 | 97.7711 | 92.4862 | 87.2013 | 85.88 | 84.5588 | 81.9164 | 81.9164 | 87.2013 | 107.0198 | 113.6259 | 120.2321 | 122.8745 | 122.8745 | 121.5533 | 120.2321 | 120.2321 | 121.5533 | 124.1958 | 125.517 | 125.517 | 132.1232 | 122.8745 | 116.2684 | 105.6985
0 | Bus 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Bus 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Bus 13 | 133.7164 | 126.4885 | 119.2606 | 117.4536 | 115.6466 | 112.0327 | 112.0327 | 119.2606 | 146.3652 | 155.4001 | 164.435 | 168.049 | 168.049 | 166.242 | 164.435 | 164.435 | 166.242 | 169.856 | 171.6629 | 171.6629 | 180.6978 | 168.049 | 159.0141 | 144.5583
6.8 | Bus 14 | 97.7711 | 92.4862 | 87.2013 | 85.88 | 84.5588 | 81.9164 | 81.9164 | 87.2013 | 107.0198 | 113.6259 | 120.2321 | 122.8745 | 122.8745 | 121.5533 | 120.2321 | 120.2321 | 121.5533 | 124.1958 | 125.517 | 125.517 | 132.1232 | 122.8745 | 116.2684 | 105.6985
11.1 | Bus 15 | 159.597 | 150.9701 | 142.3433 | 140.1865 | 138.0298 | 133.7164 | 133.7164 | 142.3433 | 174.694 | 185.4776 | 196.2612 | 200.5746 | 200.5746 | 198.4179 | 196.2612 | 196.2612 | 198.4179 | 202.7313 | 204.888 | 204.888 | 215.6716 | 200.5746 | 189.791 | 172.5373
3.5 | Bus 16 | 50.3234 | 47.6032 | 44.883 | 44.203 | 43.5229 | 42.1628 | 42.1628 | 44.883 | 55.0837 | 58.4839 | 61.8842 | 63.2442 | 63.2442 | 62.5642 | 61.8842 | 61.8842 | 62.5642 | 63.9243 | 64.6043 | 64.6043 | 68.0046 | 63.2442 | 59.844 | 54.4036
0 | Bus 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | Bus 18 | 168.2239 | 159.1307 | 150.0375 | 147.7642 | 145.4909 | 140.9443 | 140.9443 | 150.0375 | 184.1369 | 195.5034 | 206.8699 | 211.4165 | 211.4165 | 209.1432 | 206.8699 | 206.8699 | 209.1432 | 213.6898 | 215.9631 | 215.9631 | 227.3295 | 211.4165 | 200.05 | 181.8636
6.4 | Bus 19 | 92.0199 | 87.0458 | 82.0718 | 80.8283 | 79.5848 | 77.0977 | 77.0977 | 82.0718 | 100.7245 | 106.942 | 113.1596 | 115.6466 | 115.6466 | 114.4031 | 113.1596 | 113.1596 | 114.4031 | 116.8901 | 118.1336 | 118.1336 | 124.3512 | 115.6466 | 109.4291 | 99.481
4.5 | Bus 20 | 64.7015 | 61.2041 | 57.7067 | 56.8324 | 55.958 | 54.2094 | 54.2094 | 57.7067 | 70.8219 | 75.1936 | 79.5653 | 81.314 | 81.314 | 80.4397 | 79.5653 | 79.5653 | 80.4397 | 82.1884 | 83.0627 | 83.0627 | 87.4344 | 81.314 | 76.9423 | 69.9476
0 | Bus 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Bus 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Bus 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Bus 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1437.8107 | 1360.0913 | 1282.3717 | 1262.9419 | 1243.512 | 1204.6523 | 1204.6523 | 1282.3717 | 1573.8199 | 1670.9692 | 1768.1186 | 1806.9784 | 1806.9784 | 1787.5485 | 1768.1186 | 1768.1186 | 1787.5485 | 1826.4082 | 1845.8381 | 1845.8381 | 1942.9875 | 1806.9784 | 1709.829 | 1554.39
Selected Week & Day for Testing
Test No. | Week | HE 1: Day; HE 2: Day Peak; HE 3: CPU time (s); HE 4: N1; HE 5: N2; HE 6: Avg. CPU Time (s); HE 7: Stdev. CPU Time (s)
1 | 51 | HE 1: 2; HE 2: 2850; HE 3: 152; HE 4: 400; HE 5: 3.8; HE 6: 141.1; HE 7: 27.5377
2 | 46 | HE 1: 6; HE 2: 1995; HE 3: 121; HE 4: 146; HE 5: 1.9; HE 6: Avg. N1; HE 7: Avg. N2
3 | 1 | HE 1: 4; HE 2: 2358; HE 3: 167; HE 4: 215; HE 5: 2.2; HE 6: 227.1; HE 7: 2.45
4 | 47 | HE 1: 1; HE 2: 2491; HE 3: 156; HE 4: 224; HE 5: 1.6
5 | 45 | HE 1: 3; HE 2: 2472; HE 3: 134; HE 4: 202; HE 5: 2.4
6 | 45 | HE 1: 2; HE 2: 2522; HE 3: 140; HE 4: 281; HE 5: 2
7 | 4 | HE 1: 7; HE 2: 1783; HE 3: 113; HE 4: 102; HE 5: 1.3
8 | 48 | HE 1: 1; HE 2: 2359; HE 3: 193; HE 4: 198; HE 5: 3.4
9 | 44 | HE 1: 3; HE 2: 2461; HE 3: 137; HE 4: 301; HE 5: 3.7
10 | 46 | HE 1: 7; HE 2: 1943; HE 3: 98; HE 4: 202; HE 5: 2.2

## Unit Parameters
| MW | Type | Fuel | % | MW | Btu/kWh | Btu/kWh | Inc. HR | $/MWh | Hot Start Mbtu | Cold Start | $/start | STD-$/MWh | Coal $/Btu | Natural Gas | Nuclear
12 | Fossil | Steam | #6 | oil | 20 | 2.4 | 16017 | 10179 | 66.1635 |  |  |  |  | 1.22 | 6.5 | 4.8 | STDEV $/Start
| 50 | 6 | 12500 | 10330 |  |  |  | 10330 | 67.145 | 38 | 68 | 247 | 9.2 | 3 | 12 |  | 56.2917
| 80 | 9.6 | 11900 | 11668 |  |  |  | 11668 | 75.842 |  |  | 442
| 100 | 12 | 12000 | 13219 |  |  |  | 13219 | 85.9235
20 | Combustion | Turbine | #2 | oil | 79 | 15.8 | 15063 | 9859 | 64.0835
| 80 | 16 | 15000 | 10139 |  |  |  | 10139 | 65.9035 | 5 | 5 | 32.5 | 16.3 | 4 | 20 |  | 0
| 99 | 19.8 | 14500 | 14272 |  |  |  | 14272 | 92.768 |  |  | 32.5
| 100 | 20 | 14499 | 14427 |  |  |  | 14427 | 93.7755
50 | Hydro | 100 | 50 | Not | applicable |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Fossil | Steam | Coal | 20 | 15.2 | 17107 | 9548 | 9548 | 11.6486 |  |  |  |  | 10 | 76
| 50 | 38 | 12637 | 9966 |  |  |  | 9966 | 12.1585 | 596 | 596 | 727.12 | 2.1 |  |  |  | 0
| 80 | 60.8 | 11900 | 11576 |  |  |  | 11576 | 14.1227 |  |  | 727.12
| 100 | 76 | 12000 | 13311 |  |  |  | 13311 | 16.2394
100 | Fossil | Steam | #6 | oil | 25 | 25 | 12999 | 8089 | 52.5785
| 50 | 50 | 10700 | 8708 |  |  |  | 8708 | 56.602 | 250 | 566 | 1625 | 5.1 | 15 | 100 |  | 592.9387
| 80 | 80 | 10087 | 9420 |  |  |  | 9420 | 61.23 |  |  | 3679
| 100 | 100 | 10000 | 9877 |  |  |  | 9877 | 64.2005
155 | Fossil | Steam | Coal | 35 | 54.25 | 11244 | 8265 | 8265 | 10.0833
| 60 | 93 | 10053 | 8541 |  |  |  | 8541 | 10.42 | 260 | 953 | 317.2 | 0.6 | 20 | 155 |  | 244.0633
| 80 | 124 | 9718 | 8900 |  |  |  | 8900 | 10.858 |  |  | 1162.66
| 100 | 155 | 9600 | 9381 |  |  |  | 9381 | 11.4448
197 | Fossil | Steam | #6 | oil | 35 | 68.95 | 10750 | 8348 | 54.262
| 60 | 118.2 | 9850 | 8833 |  |  |  | 8833 | 57.4145 | 443 | 775 | 2879.5 | 3.5 | 20 | 197 |  | 622.9609
| 80 | 157.6 | 9644 | 9225 |  |  |  | 9225 | 59.9625 |  |  | 5037.5
| 100 | 197 | 9600 | 9620 |  |  |  | 9620 | 62.53
350 | Fossil | Steam | Coal | 40 | 140 | 10200 | 8402 | 8402 | 10.2504
| 65 | 227.5 | 9600 | 8896 |  |  |  | 8896 | 10.8531 | 1915 | 4468 | 2336.3 | 0.7 | 35 | 350 |  | 899.1249
| 80 | 280 | 9500 | 9244 |  |  |  | 9244 | 11.2777 |  |  | 5450.96
| 100 | 350 | 9500 | 9768 |  |  |  | 9768 | 11.917
400 | Nuclear | Steam | LWR | 25 | 100 | 12751 | 8848 | 8848 | 42.4704
| 50 | 200 | 10825 | 8965 |  |  |  | 8965 | 43.032 | 0 | 0 | 6000 | 1.3 | 10 | 400
| 80 | 320 | 10170 | 9210 |  |  |  | 9210 | 44.208
| 100 | 400 | 10000 | 9438 |  |  |  | 9438 | 45.3024

## Unit Offers
Unit Type | MW | Type | Fuel | % | MW | Btu/kWh | Btu/kWh |  | $/MWh | Hot Start Mbtu | Cold Start | $/start | New Price | 2.6 | 6.5 | 2.5
12 | Fossil | Steam | #6 | oil | 20 | 2.4 | 16017 | 10179 | 66.1635 |  |  |  |  | Coal | NG | Nuclear
| 50 | 6 | 12500 | 10330 |  |  |  | 10330 | 67.145 | 38 | 68 | 247 | 67.145
| 80 | 9.6 | 11900 | 11668 |  |  |  | 11668 | 75.842 |  |  |  | 75.842
| 100 | 12 | 12000 | 13219 |  |  |  | 13219 | 85.9235 |  |  |  | 85.9235
20 | Combustion | Turbine | #2 | oil | 79 | 15.8 | 15063 | 9859 | 64.0835 |  |  |  | 64.0835
| 80 | 16 | 15000 | 10139 |  |  |  | 10139 | 65.9035 | 5 | 5 | 32.5 | 65.9035
| 99 | 19.8 | 14500 | 14272 |  |  |  | 14272 | 92.768 |  |  |  | 92.768
| 100 | 20 | 14499 | 14427 |  |  |  | 14427 | 93.7755 |  |  |  | 93.7755
50 | Hydro | 100 | 50 | Not | applicable |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15
76 | Fossil | Steam | Coal | 20 | 15.2 | 17107 | 9548 | 9548 | 11.6486 |  |  |  | 62.062
| 50 | 38 | 12637 | 9966 |  |  |  | 9966 | 12.1585 | 596 | 596 | 1549.6 | 25.9116
| 80 | 60.8 | 11900 | 11576 |  |  |  | 11576 | 14.1227 |  |  |  | 75.244
| 100 | 76 | 12000 | 13311 |  |  |  | 13311 | 16.2394 |  |  |  | 86.5215
100 | Fossil | Steam | #6 | oil | 25 | 25 | 12999 | 8089 | 52.5785 |  |  |  | 52.5785
| 50 | 50 | 10700 | 8708 |  |  |  | 8708 | 56.602 | 250 | 566 | 1625 | 56.602
| 80 | 80 | 10087 | 9420 |  |  |  | 9420 | 61.23 |  |  |  | 61.23
| 100 | 100 | 10000 | 9877 |  |  |  | 9877 | 64.2005 |  |  |  | 64.2005
155 | Fossil | Steam | Coal | 35 | 54.25 | 11244 | 8265 | 8265 | 10.0833 |  |  |  | 53.7225
| 60 | 93 | 10053 | 8541 |  |  |  | 8541 | 10.42 | 260 | 953 | 676 | 22.2066
| 80 | 124 | 9718 | 8900 |  |  |  | 8900 | 10.858 |  |  |  | 57.85
| 100 | 155 | 9600 | 9381 |  |  |  | 9381 | 11.4448 |  |  |  | 60.9765
197 | Fossil | Steam | #6 | oil | 35 | 68.95 | 10750 | 8348 | 54.262 |  |  |  | 54.262
| 60 | 118.2 | 9850 | 8833 |  |  |  | 8833 | 57.4145 | 443 | 775 | 2879.5 | 57.4145
| 80 | 157.6 | 9644 | 9225 |  |  |  | 9225 | 59.9625 |  |  |  | 59.9625
| 100 | 197 | 9600 | 9620 |  |  |  | 9620 | 62.53 |  |  |  | 62.53
350 | Fossil | Steam | Coal | 40 | 140 | 10200 | 8402 | 8402 | 10.2504 |  |  |  | 54.613
| 65 | 227.5 | 9600 | 8896 |  |  |  | 8896 | 10.8531 | 1915 | 4468 | 4979 | 23.1296
| 80 | 280 | 9500 | 9244 |  |  |  | 9244 | 11.2777 |  |  |  | 60.086
| 100 | 350 | 9500 | 9768 |  |  |  | 9768 | 11.917 |  |  |  | 63.492
400 | Nuclear | Steam | LWR | 25 | 100 | 12751 | 8848 | 8848 | 42.4704 |  |  |  | 57.512
| 50 | 200 | 10825 | 8965 |  |  |  | 8965 | 43.032 | 0 | 0 | 6000 | 22.4125
| 80 | 320 | 10170 | 9210 |  |  |  | 9210 | 44.208 |  |  |  | 59.865
| 100 | 400 | 10000 | 9438 |  |  |  | 9438 | 45.3024 |  |  |  | 61.347
Unit | Type | Fuel | Min MW | Max MW | $/MWh | $/Start | STDV $/MWh | STDV $/Start | Numbers | Capacity (MW)
U12 | Fossil Steam | #6 oil | 3 | 12 | 67.145 | 247 | 9.2 | 56.29 | 5 | 60
U20 | Combustion Turbine | #2 oil | 4 | 20 | 65.9035 | 32.5 | 16.3 | 0 | 4 | 80
U50 | Hydro |  | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300
U76 | Fossil Steam | Coal | 10 | 76 | 12.1585 | 727.12 | 2.1 | 0 | 4 | 304 |  | 80
U100 | Fossil Steam | #6 oil | 15 | 100 | 56.602 | 1625 | 5.1 | 593 | 3 | 300 |  | 304
U155 | Fossil Steam | Coal | 20 | 155 | 10.42 | 317.2 | 0.6 | 244 | 4 | 620 |  | 300
U197 | Fossil Steam | #6 oil | 20 | 197 | 57.4145 | 2879.5 | 3.5 | 623 | 3 | 591 | Zone II Capacity | 684
U350 | Fossil Steam | Coal | 35 | 350 | 10.8531 | 2336.3 | 0.7 | 899 | 1 | 350
U400 | Nuclear Steam | LWR | 100 | 400 | 43.032 | 6000 | 1.3 | 0 | 2 | 800 | Zone II Peak Demand | 1343.775 |  | 2127.6596
[9 empty] | Total Capacity | 3405 | Percentage of Area II Capacity | 0.20088
[5 empty] | Peak Demand | % System Peak | Capacity | Capacity%
|  |  |  | Zone I | 1518 | 53.2632 | 2721 | 79.9119
|  |  |  | Zone II | 1332 | 46.7368 | 684 | 20.0881
|  |  |  | Total | 2850 |  | 3405

## PeakDay & Results
| Unit | HE1 | HE2 | HE3 | HE4 | HE5 | HE6 | HE7 | HE8 | HE9 | HE10 | HE11 | HE12 | HE13 | HE14 | HE15 | HE16 | HE17 | HE18 | HE19 | HE20 | HE21 | HE22 | HE23 | HE24
| Offer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 3 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
| Offer 4 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
| Offer 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5.2048 | 0 | 5.2048 | 5.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0616 | 0 | 0
| Offer 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 7 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
| Offer 8 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
| Offer 9 | 88.523 | 32.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.523 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Offer 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.364 | 0 | 93.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.25 | 95 | 95 | 91.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.256
| Offer 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 0
| Offer 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 114.91 | 184.19 | 197 | 184.19 | 197 | 197 | 150.43 | 132.67 | 132.67 | 79.392 | 187.87 | 187.87 | 197 | 90.31 | 0
| Offer 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offer 20 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
| Offer 21 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
| Offer 22 | 161.48 | 103.12 | 79 | 22 | 22 | 79 | 161.48 | 0 | 0 | 127.84 | 166.31 | 176.8 | 166.31 | 176.8 | 176.8 | 146.82 | 137.33 | 137.33 | 108.86 | 63.13 | 63.13 | 74.438 | 18.19 | 0
| Offer 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.64 | 385.28 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 280.74
| Offer 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Offer 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Offer 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Offer 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Offer 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Offer 29 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Offer 30 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
| Offer 31 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155
| Offer 32 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
| Sys Demand | 1824.003 | 1709.999 | 1653 | 1596 | 1596 | 1653 | 1824.003 | 2166.004 | 2479.495 | 2707.5 | 2821.5 | 2850.0048 | 2821.5 | 2850.0048 | 2850.0048 | 2764.5 | 2736 | 2736 | 2650.502 | 2622 | 2622 | 2650.4996 | 2479.5 | 2051.996
|  | HE1 | HE2 | HE3 | HE4 | HE5 | HE6 | HE7 | HE8 | HE9 | HE10 | HE11 | HE12 | HE13 | HE14 | HE15 | HE16 | HE17 | HE18 | HE19 | HE20 | HE21 | HE22 | HE23 | HE24
3.8% | LMP1 | 55.3653 | 55.3653 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 55.3653 | 55.3539 | 65.6697 | 61.3675 | 61.3675 | 65.672 | 61.3675 | 65.672 | 65.672 | 61.3675 | 61.3675 | 61.3675 | 61.3675 | 61.3675 | 61.3675 | 65.672 | 61.3675 | 55.3539
3.4% | LMP2 | 55.4917 | 55.4917 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 55.4917 | 55.4815 | 65.904 | 61.5554 | 61.5554 | 65.904 | 61.5554 | 65.904 | 65.904 | 61.5554 | 61.5554 | 61.5554 | 61.5554 | 61.5554 | 61.5554 | 65.904 | 61.5554 | 55.4815
6.3% | LMP3 | 51.4042 | 51.4042 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 51.4042 | 51.3565 | 58.3258 | 55.4787 | 55.4787 | 58.4007 | 55.4787 | 58.4007 | 58.4007 | 55.4787 | 55.4787 | 55.4787 | 55.4787 | 55.4787 | 55.4787 | 58.4007 | 55.4787 | 51.3565
2.6% | LMP4 | 55.855 | 55.855 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 55.855 | 55.8481 | 66.5776 | 62.0956 | 62.0956 | 66.571 | 62.0956 | 66.571 | 66.571 | 62.0956 | 62.0956 | 62.0956 | 62.0956 | 62.0956 | 62.0956 | 66.571 | 62.0956 | 55.8481
2.5% | LMP5 | 56.1938 | 56.1938 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 56.1938 | 56.19 | 67.2057 | 62.5992 | 62.5992 | 67.1928 | 62.5992 | 67.1928 | 67.1928 | 62.5992 | 62.5992 | 62.5992 | 62.5992 | 62.5992 | 62.5992 | 67.1928 | 62.5992 | 56.19
4.8% | LMP6 | 56.6754 | 56.6754 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 56.6754 | 56.6761 | 68.0987 | 63.3152 | 63.3152 | 68.077 | 63.3152 | 68.077 | 68.077 | 63.3152 | 63.3152 | 63.3152 | 63.3152 | 63.3152 | 63.3152 | 68.077 | 63.3152 | 56.6761
4.4% | LMP7 | 56.602 | 56.602 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 56.602 | 56.602 | 67.9626 | 56.602 | 63.2061 | 67.9423 | 63.2061 | 67.9423 | 67.9423 | 56.602 | 56.602 | 56.602 | 56.602 | 63.2061 | 63.2061 | 67.9423 | 63.2061 | 56.602
6% | LMP8 | 56.602 | 56.602 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 56.602 | 56.602 | 67.9626 | 63.2061 | 63.2061 | 67.9423 | 63.2061 | 67.9423 | 67.9423 | 63.2061 | 63.2061 | 63.2061 | 63.2061 | 63.2061 | 63.2061 | 67.9423 | 63.2061 | 56.602
6.1% | LMP9 | 56.1525 | 56.1525 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 56.1525 | 56.1484 | 67.1293 | 62.5379 | 62.5379 | 67.1172 | 62.5379 | 67.1172 | 67.1172 | 62.5379 | 62.5379 | 62.5379 | 62.5379 | 62.5379 | 62.5379 | 67.1172 | 62.5379 | 56.1484
6.8% | LMP10 | 57.0515 | 57.0515 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 57.0515 | 57.0556 | 68.7959 | 63.8743 | 63.8743 | 68.7673 | 63.8743 | 68.7673 | 68.7673 | 63.8743 | 63.8743 | 63.8743 | 63.8743 | 63.8743 | 63.8743 | 68.7673 | 63.8743 | 57.0556
0% | LMP11 | 52.5749 | 52.5749 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 52.5749 | 52.5379 | 60.4963 | 57.2192 | 57.2192 | 60.5498 | 57.2192 | 60.5498 | 60.5498 | 57.2192 | 57.2192 | 57.2192 | 57.2192 | 57.2192 | 57.2192 | 60.5498 | 57.2192 | 52.5379
0% | LMP12 | 63.0934 | 63.0934 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 63.0934 | 63.1531 | 79.9978 | 72.8567 | 72.8567 | 79.8586 | 72.8567 | 79.8586 | 79.8586 | 72.8567 | 72.8567 | 72.8567 | 72.8567 | 72.8567 | 72.8567 | 79.8586 | 72.8567 | 63.1531
9.3% | LMP13 | 52.7066 | 52.7066 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 52.7066 | 52.6708 | 60.7405 | 57.415 | 57.415 | 60.7915 | 57.415 | 60.7915 | 60.7915 | 57.415 | 57.415 | 57.415 | 57.415 | 57.415 | 57.415 | 60.7915 | 57.415 | 52.6708
6.8% | LMP14 | 48.4326 | 48.4326 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 48.4326 | 48.3575 | 52.8164 | 51.0609 | 51.0609 | 52.9457 | 51.0609 | 52.9457 | 52.9457 | 51.0609 | 51.0609 | 51.0609 | 51.0609 | 51.0609 | 51.0609 | 52.9457 | 51.0609 | 48.3575
11.1% | LMP15 | 43.4245 | 43.4245 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.4245 | 43.3034 | 43.5311 | 43.6155 | 43.6155 | 43.7522 | 43.6155 | 43.7522 | 43.7522 | 43.6155 | 43.6155 | 43.6155 | 43.6155 | 43.6155 | 43.6155 | 43.7522 | 43.6155 | 43.3034
3.5% | LMP16 | 42.6136 | 42.6136 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 42.6136 | 42.4851 | 42.0278 | 42.4101 | 42.4101 | 42.2638 | 42.4101 | 42.2638 | 42.2638 | 42.4101 | 42.4101 | 42.4101 | 42.4101 | 42.4101 | 42.4101 | 42.2638 | 42.4101 | 42.4851
0% | LMP17 | 42.8991 | 42.8991 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 42.8991 | 42.7731 | 42.5571 | 42.8344 | 42.8344 | 42.7878 | 42.8344 | 42.7878 | 42.7878 | 42.8344 | 42.8344 | 42.8344 | 42.8344 | 42.8344 | 42.8344 | 42.7878 | 42.8344 | 42.7731
11.7% | LMP18 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 42.9073 | 42.8036 | 43.0321 | 43.0321 | 43.0318 | 43.0321 | 43.0318 | 43.0318 | 43.0321 | 43.0321 | 43.0321 | 43.0321 | 43.0321 | 43.0321 | 43.0318 | 43.0321 | 42.9073
6.4% | LMP19 | 38.9957 | 38.9957 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 38.9957 | 38.8339 | 35.3201 | 37.0314 | 37.0314 | 35.6223 | 37.0314 | 35.6223 | 35.6223 | 37.0314 | 37.0314 | 37.0314 | 37.0314 | 37.0314 | 37.0314 | 35.6223 | 37.0314 | 38.8339
4.5% | LMP20 | 35.8497 | 35.8497 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 35.8497 | 35.659 | 29.4873 | 32.3543 | 32.3543 | 29.8471 | 32.3543 | 29.8471 | 29.8471 | 32.3543 | 32.3543 | 32.3543 | 32.3543 | 32.3543 | 32.3543 | 29.8471 | 32.3543 | 35.659
0 | LMP21 | 43.1555 | 43.1555 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.1555 | 43.0319 | 43.0325 | 43.2156 | 43.2156 | 43.2585 | 43.2156 | 43.2585 | 43.2585 | 43.2156 | 43.2156 | 43.2156 | 43.2156 | 43.2156 | 43.2156 | 43.2585 | 43.2156 | 43.0319
0 | LMP22 | 43.0547 | 43.0547 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.0547 | 42.9302 | 42.8456 | 43.0658 | 43.0658 | 43.0734 | 43.0658 | 43.0734 | 43.0734 | 43.0658 | 43.0658 | 43.0658 | 43.0658 | 43.0658 | 43.0658 | 43.0734 | 43.0658 | 42.9302
0 | LMP23 | 34.1194 | 34.1194 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 34.1194 | 33.9127 | 26.2793 | 29.7819 | 29.7819 | 26.6708 | 29.7819 | 26.6708 | 26.6708 | 29.7819 | 29.7819 | 29.7819 | 29.7819 | 29.7819 | 29.7819 | 26.6708 | 29.7819 | 33.9127
0 | LMP24 | 46.4756 | 46.4756 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 46.4756 | 46.3825 | 49.1879 | 48.1514 | 48.1514 | 49.3531 | 48.1514 | 49.3531 | 49.3531 | 48.1514 | 48.1514 | 48.1514 | 48.1514 | 48.1514 | 48.1514 | 49.3531 | 48.1514 | 46.3825
Payment Cost |  | 90558.8431 | 84898.7262 | 71131.896 | 68679.072 | 68679.072 | 71131.896 | 90558.8431 | 107400.22 | 136546.9576 | 142354.4907 | 149168.2388 | 157256.1972 | 149168.2388 | 157256.1972 | 157256.1972 | 145351.4273 | 143852.959 | 143852.959 | 139357.6592 | 138620.9896 | 138620.9896 | 146247.995 | 131087.2402 | 101747.1906
| Hour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Area I Avg. LMP |  | 55.6972 | 55.6972 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 55.6972 | 55.6889 | 66.285 | 61.1836 | 61.8609 | 66.2813 | 61.8609 | 66.2813 | 66.2813 | 61.1836 | 61.1836 | 61.1836 | 61.1836 | 61.8609 | 61.8609 | 66.2813 | 61.8609 | 55.6889
Area II Avg. LMP |  | 44.3723 | 44.3723 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 44.3723 | 44.2599 | 45.2885 | 45.0246 | 45.0246 | 45.4922 | 45.0246 | 45.4922 | 45.4922 | 45.0246 | 45.0246 | 45.0246 | 45.0246 | 45.0246 | 45.0246 | 45.4922 | 45.0246 | 44.2599
Node | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LMP4 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032 | 43.032
LMP14 | 49.3531 | 65.672 | 65.904 | 58.4007 | 66.571 | 67.1928 | 68.077 | 67.9423 | 67.9423 | 67.1172 | 68.7673 | 60.5498 | 79.8586 | 60.7915 | 52.9457 | 43.7522 | 42.2638 | 42.7878 | 43.0318 | 35.6223 | 29.8471 | 43.2585 | 43.0734 | 26.6708 | 49.3531
Sys Demand (GW) |  | 1.824 | 1.71 | 1.653 | 1.596 | 1.596 | 1.653 | 1.824 | 2.166 | 2.4795 | 2.7075 | 2.8215 | 2.85 | 2.8215 | 2.85 | 2.85 | 2.7645 | 2.736 | 2.736 | 2.6505 | 2.622 | 2.622 | 2.6505 | 2.4795 | 2.052
Payment Cost (k$) |  | 90.5588 | 84.8987 | 71.1319 | 68.6791 | 68.6791 | 71.1319 | 90.5588 | 107.4002 | 136.547 | 142.3545 | 149.1682 | 157.2562 | 149.1682 | 157.2562 | 157.2562 | 145.3514 | 143.853 | 143.853 | 139.3577 | 138.621 | 138.621 | 146.248 | 131.0872 | 101.7472
Selected Week & Day for Testing
Test No. | Week | 1: Day; 2: Day Peak; 3: CPU time (s); 4: Avg. CPU Time (s); 5: Stdev. CPU Time (s)
1 | 51 | 1: 2; 2: 2850; 3: 152; 4: 148.2; 5: 26.6492
2 | 46 | 1: 6; 2: 1995; 3: 121
3 | 1 | 1: 4; 2: 2358; 3: 177
4 | 47 | 1: 1; 2: 2491; 3: 156
5 | 45 | 1: 3; 2: 2472; 3: 134
6 | 45 | 1: 2; 2: 2522; 3: 140
7 | 4 | 1: 7; 2: 1783; 3: 113
8 | 48 | 1: 1; 2: 2359; 3: 204
9 | 44 | 1: 3; 2: 2461; 3: 137
10 | 51 | 1: 5; 2: 2679; 3: 148

## Network2
2Area-Branch Data (71=34*2+3 branches, those connecting the same pair of buses are combined into one) | [9 empty] | IEEE-RTS-24Bus-Branch Data (34 branches)
Line Num. |  | ID# | From | To | X (pu) |  | Capacity (MW) | From | To | ID# | From | To | miles | Lambda-p | Dur | Lambda-t | R | X | B | Con | LTE | STE | Tr
1 | 0 | A1 | 101 | 102 | 0.014 |  | 175 | 0 | 1 | A1 | 101 | 102 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0
2 | 1 | A2 | 101 | 103 | 0.211 |  | 175 | 0 | 2 | A2 | 101 | 103 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0
3 | 2 | A3 | 101 | 105 | 0.085 |  | 175 | 0 | 4 | A3 | 101 | 105 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0
4 | 3 | A4 | 102 | 104 | 0.127 |  | 175 | 1 | 3 | A4 | 102 | 104 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0
5 | 4 | A5 | 102 | 106 | 0.192 |  | 175 | 1 | 5 | A5 | 102 | 106 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0
6 | 5 | A6 | 103 | 109 | 0.119 |  | 175 | 2 | 8 | A6 | 103 | 109 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0
7 | 6 | A7 | 103 | 124 | 0.084 |  | 400 | 2 | 23 | A7 | 103 | 124 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
8 | 7 | A8 | 104 | 109 | 0.104 |  | 175 | 3 | 8 | A8 | 104 | 109 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0
9 | 8 | A9 | 105 | 110 | 0.088 |  | 175 | 4 | 9 | A9 | 105 | 110 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0
10 | 9 | A10 | 106 | 110 | 0.061 |  | 175 | 5 | 9 | A10 | 106 | 110 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0
11 | 10 | A11 | 107 | 108 | 0.061 |  | 175 | 6 | 7 | A11 | 107 | 108 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0
69 | 11 | AB1 | 107 | 203 | 0.161 |  | 175 | 6 | 26
12 | 12 | A12-1 | 108 | 109 | 0.165 |  | 175 | 7 | 8 | A12-1 | 108 | 109 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0
13 | 13 | A13-2 | 108 | 110 | 0.165 |  | 175 | 7 | 9 | A13-2 | 108 | 110 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0
14 | 14 | A14 | 109 | 111 | 0.084 |  | 400 | 8 | 10 | A14 | 109 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03
15 | 15 | A15 | 109 | 112 | 0.084 |  | 400 | 8 | 11 | A15 | 109 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03
16 | 16 | A16 | 110 | 111 | 0.084 |  | 400 | 9 | 10 | A16 | 110 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
17 | 17 | A17 | 110 | 112 | 0.084 |  | 400 | 9 | 11 | A17 | 110 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
18 | 18 | A18 | 111 | 113 | 0.048 |  | 500 | 10 | 12 | A18 | 111 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0
19 | 19 | A19 | 111 | 114 | 0.042 |  | 500 | 10 | 13 | A19 | 111 | 114 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0
20 | 20 | A20 | 112 | 113 | 0.048 |  | 500 | 11 | 12 | A20 | 112 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0
21 | 21 | A21 | 112 | 123 | 0.097 |  | 500 | 11 | 22 | A21 | 112 | 123 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0
22 | 22 | A22 | 113 | 123 | 0.087 |  | 500 | 12 | 22 | A22 | 113 | 123 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0
70 | 23 | AB2 | 113 | 215 | 0.075 |  | 500 | 12 | 38
23 | 24 | A23 | 114 | 116 | 0.059 |  | 500 | 13 | 15 | A23 | 114 | 116 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0
24 | 25 | A24 | 115 | 116 | 0.017 |  | 500 | 14 | 15 | A24 | 115 | 116 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0
25 | 26 | A25-1 | 115 | 121 | 0.049 | 0.0245 | 1000 | 14 | 20 | A25-1 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0
|  | A25-2 | 115 | 121 | 0.049 |  |  |  |  | A25-2 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0
26 | 27 | A26 | 115 | 124 | 0.052 |  | 500 | 14 | 23 | A26 | 115 | 124 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0
27 | 28 | A27 | 116 | 117 | 0.026 |  | 500 | 15 | 16 | A27 | 116 | 117 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
28 | 29 | A28 | 116 | 119 | 0.023 |  | 500 | 15 | 18 | A28 | 116 | 119 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0
29 | 30 | A29 | 117 | 118 | 0.014 |  | 500 | 16 | 17 | A29 | 117 | 118 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0
30 | 31 | A30 | 117 | 122 | 0.105 |  | 500 | 16 | 21 | A30 | 117 | 122 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0
31 | 32 | A31-1 | 118 | 121 | 0.026 | 0.013 | 1000 | 17 | 20 | A31-1 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
|  | A31-2 | 118 | 121 | 0.026 |  |  |  |  | A31-2 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
32 | 33 | A32-1 | 119 | 120 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 18 | 19 | A32-1 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0
|  | A32-2 | 119 | 120 | 0.04 |  |  |  |  | A32-2 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0
33 | 34 | A33-1 | 120 | 123 | 0.022 | 0.011 | 1000 | 19 | 22 | A33-1 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0
|  | A33-2 | 120 | 123 | 0.022 |  |  |  |  | A33-2 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0
34 | 35 | A34 | 121 | 122 | 0.068 |  | 500 | 20 | 21 | A34 | 121 | 122 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0
71 | 36 | AB3 | 123 | 217 | 0.074 |  | 500 | 22 | 40
35 | 37 | B1 | 201 | 202 | 0.014 |  | 175 | 24 | 25
36 | 38 | B2 | 201 | 203 | 0.211 |  | 175 | 24 | 26
37 | 39 | B3 | 201 | 205 | 0.085 |  | 175 | 24 | 28
38 | 40 | B4 | 202 | 204 | 0.127 |  | 175 | 25 | 27
39 | 41 | B5 | 202 | 206 | 0.192 |  | 175 | 25 | 29
40 | 42 | B6 | 203 | 209 | 0.119 |  | 175 | 26 | 32
41 | 43 | B7 | 203 | 224 | 0.084 |  | 400 | 26 | 47
42 | 44 | B8 | 204 | 209 | 0.104 |  | 175 | 27 | 32
43 | 45 | B9 | 205 | 210 | 0.088 |  | 175 | 28 | 33
44 | 46 | B10 | 206 | 210 | 0.061 |  | 175 | 29 | 33
45 | 47 | B11 | 207 | 208 | 0.061 |  | 175 | 30 | 31
46 | 48 | B12-1 | 208 | 209 | 0.165 |  | 175 | 31 | 32
47 | 49 | B13-2 | 208 | 210 | 0.165 |  | 175 | 31 | 33
48 | 50 | B14 | 209 | 211 | 0.084 |  | 400 | 32 | 34
49 | 51 | B15 | 209 | 212 | 0.084 |  | 400 | 32 | 35
50 | 52 | B16 | 210 | 211 | 0.084 |  | 400 | 33 | 34
51 | 53 | B17 | 210 | 212 | 0.084 |  | 400 | 33 | 35
52 | 54 | B18 | 211 | 213 | 0.048 |  | 500 | 34 | 36
53 | 55 | B19 | 211 | 214 | 0.042 |  | 500 | 34 | 37
54 | 56 | B20 | 212 | 213 | 0.048 |  | 500 | 35 | 36
55 | 57 | B21 | 212 | 223 | 0.097 |  | 500 | 35 | 46
56 | 58 | B22 | 213 | 223 | 0.087 |  | 500 | 36 | 46
57 | 59 | B23 | 214 | 216 | 0.059 |  | 500 | 37 | 39
58 | 60 | B24 | 215 | 216 | 0.017 |  | 500 | 38 | 39
59 | 61 | B25-1 | 215 | 221 | 0.049 | 0.0245 | 1000 | 38 | 44
|  | B25-2 | 215 | 221 | 0.049
60 | 62 | B26 | 215 | 224 | 0.052 |  | 500 | 38 | 47
61 | 63 | B27 | 216 | 217 | 0.026 |  | 500 | 39 | 40
62 | 64 | B28 | 216 | 219 | 0.023 |  | 500 | 39 | 42
63 | 65 | B29 | 217 | 218 | 0.014 |  | 500 | 40 | 41
64 | 66 | B30 | 217 | 222 | 0.105 |  | 500 | 40 | 45
65 | 67 | B31-1 | 218 | 221 | 0.026 | 0.013 | 1000 | 41 | 44
|  | B31-2 | 218 | 221 | 0.026
66 | 68 | B32-1 | 219 | 220 | 0.04 | 0.02 | 1000 | 42 | 43
|  | B32-2 | 219 | 220 | 0.04
67 | 69 | B33-1 | 220 | 223 | 0.022 | 0.011 | 1000 | 43 | 46
|  | B33-2 | 220 | 223 | 0.022
68 | 70 | B34 | 221 | 222 | 0.068 |  | 500 | 44 | 45

## Demand2
Yearly Sys. Load | % Daily Peak Load | HE 1 | HE 2 | HE 3 | HE 4 | HE 5 | HE 6 | HE 7 | HE 8 | HE 9 | HE 10 | HE 11 | HE 12 | HE 13 | HE 14 | HE 15 | HE 16 | HE 17 | HE 18 | HE 19 | HE 20 | HE 21 | HE 22 | HE 23 | HE 24
| Selected Day | 64 | 60 | 58 | 56 | 56 | 58 | 64 | 76 | 87 | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 72
| Selected Day | 64 | 60 | 58 | 56 | 56 | 58 | 64 | 76 | 87 | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 72
| Weekday Summer | 64 | 60 | 58 | 56 | 56 | 58 | 64 | 76 | 87 | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 72
| Weekend Summer | 74 | 70 | 66 | 65 | 64 | 62 | 62 | 66 | 81 | 86 | 91 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 100 | 93 | 88 | 80
| Days | HE 1: Mon.; HE 2: Tue.; HE 3: Wed.; HE 4: Thu.; HE 5: Fri.; HE 6: Sat.; HE 7: Sun.
| % Weekly Peak Load | HE 1: 93; HE 2: 100; HE 3: 98; HE 4: 96; HE 5: 94; HE 6: 77; HE 7: 75
| 13 Summer Weeks | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
| % Anual Peak Load | 88.1 | 88.5 | 90.9 | 94 | 89 | 94.2 | 97 | 100 | 95.2 | 86.2 | 90 | 87.8 | 83.4
[5 empty] | Selected Week % | Selected Day % | Peak of the Day
2850 | Peak of the Day | 44: 2522.25; 47: 88.5; 48: 100; 49: 2522.25
|  | 2234.286 |  |  | 83.4 | 94 | 2234.286
Peak Load % | Bus No. | HE 1 | HE 2 | HE 3 | HE 4 | HE 5 | HE 6 | HE 7 | HE 8 | HE 9 | HE 10 | HE 11 | HE 12 | HE 13 | HE 14 | HE 15 | HE 16 | HE 17 | HE 18 | HE 19 | HE 20 | HE 21 | HE 22 | HE 23 | HE 24
3.8 | 1 | 61.3411 | 57.5073 | 55.5904 | 53.6735 | 53.6735 | 55.5904 | 61.3411 | 72.8426 | 83.3856 | 91.0532 | 94.887 | 95.8455 | 94.887 | 95.8455 | 95.8455 | 92.9701 | 92.0117 | 92.0117 | 89.1363 | 88.1779 | 88.1779 | 89.1363 | 83.3856 | 69.0088
3.4 | 2 | 54.8842 | 51.4539 | 49.7388 | 48.0236 | 48.0236 | 49.7388 | 54.8842 | 65.1749 | 74.6082 | 81.4687 | 84.8989 | 85.7565 | 84.8989 | 85.7565 | 85.7565 | 83.1838 | 82.3262 | 82.3262 | 79.7535 | 78.896 | 78.896 | 79.7535 | 74.6082 | 61.7447
6.3 | 3 | 101.6971 | 95.341 | 92.163 | 88.985 | 88.985 | 92.163 | 101.6971 | 120.7653 | 138.2445 | 150.9567 | 157.3127 | 158.9017 | 157.3127 | 158.9017 | 158.9017 | 154.1347 | 152.5457 | 152.5457 | 147.7786 | 146.1896 | 146.1896 | 147.7786 | 138.2445 | 114.4093
2.6 | 4 | 41.9702 | 39.3471 | 38.0355 | 36.724 | 36.724 | 38.0355 | 41.9702 | 49.8397 | 57.0533 | 62.2996 | 64.9227 | 65.5785 | 64.9227 | 65.5785 | 65.5785 | 63.6111 | 62.9554 | 62.9554 | 60.988 | 60.3322 | 60.3322 | 60.988 | 57.0533 | 47.2165
2.5 | 5 | 40.356 | 37.8338 | 36.5726 | 35.3115 | 35.3115 | 36.5726 | 40.356 | 47.9228 | 54.8589 | 59.9034 | 62.4257 | 63.0562 | 62.4257 | 63.0562 | 63.0562 | 61.1646 | 60.534 | 60.534 | 58.6423 | 58.0117 | 58.0117 | 58.6423 | 54.8589 | 45.4005
4.8 | 6 | 77.4835 | 72.6408 | 70.2194 | 67.7981 | 67.7981 | 70.2194 | 77.4835 | 92.0117 | 105.3292 | 115.0146 | 119.8573 | 121.068 | 119.8573 | 121.068 | 121.068 | 117.436 | 116.2253 | 116.2253 | 112.5932 | 111.3826 | 111.3826 | 112.5932 | 105.3292 | 87.169
4.4 | 7 | 71.0266 | 66.5874 | 64.3678 | 62.1482 | 62.1482 | 64.3678 | 71.0266 | 84.344 | 96.5517 | 105.43 | 109.8692 | 110.979 | 109.8692 | 110.979 | 110.979 | 107.6496 | 106.5398 | 106.5398 | 103.2105 | 102.1007 | 102.1007 | 103.2105 | 96.5517 | 79.9049
6 | 8 | 96.8544 | 90.801 | 87.7743 | 84.7476 | 84.7476 | 87.7743 | 96.8544 | 115.0146 | 131.6615 | 143.7682 | 149.8217 | 151.335 | 149.8217 | 151.335 | 151.335 | 146.795 | 145.2816 | 145.2816 | 140.7415 | 139.2282 | 139.2282 | 140.7415 | 131.6615 | 108.9612
6.1 | 9 | 98.4686 | 92.3144 | 89.2372 | 86.1601 | 86.1601 | 89.2372 | 98.4686 | 116.9315 | 133.8558 | 146.1644 | 152.3187 | 153.8572 | 152.3187 | 153.8572 | 153.8572 | 149.2415 | 147.703 | 147.703 | 143.0872 | 141.5487 | 141.5487 | 143.0872 | 133.8558 | 110.7772
6.8 | 10 | 109.7683 | 102.9078 | 99.4775 | 96.0473 | 96.0473 | 99.4775 | 109.7683 | 130.3499 | 149.2163 | 162.9374 | 169.7979 | 171.513 | 169.7979 | 171.513 | 171.513 | 166.3676 | 164.6525 | 164.6525 | 159.5071 | 157.792 | 157.792 | 159.5071 | 149.2163 | 123.4894
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 13 | 150.1243 | 140.7415 | 136.0502 | 131.3588 | 131.3588 | 136.0502 | 150.1243 | 178.2726 | 204.0752 | 222.8408 | 232.2236 | 234.5693 | 232.2236 | 234.5693 | 234.5693 | 227.5322 | 225.1865 | 225.1865 | 218.1494 | 215.8037 | 215.8037 | 218.1494 | 204.0752 | 168.8899
6.8 | 14 | 109.7683 | 102.9078 | 99.4775 | 96.0473 | 96.0473 | 99.4775 | 109.7683 | 130.3499 | 149.2163 | 162.9374 | 169.7979 | 171.513 | 169.7979 | 171.513 | 171.513 | 166.3676 | 164.6525 | 164.6525 | 159.5071 | 157.792 | 157.792 | 159.5071 | 149.2163 | 123.4894
11.1 | 15 | 179.1806 | 167.9819 | 162.3825 | 156.7831 | 156.7831 | 162.3825 | 179.1806 | 212.777 | 243.5737 | 265.9713 | 277.1701 | 279.9697 | 277.1701 | 279.9697 | 279.9697 | 271.5707 | 268.771 | 268.771 | 260.3719 | 257.5722 | 257.5722 | 260.3719 | 243.5737 | 201.5782
3.5 | 16 | 56.4984 | 52.9672 | 51.2017 | 49.4361 | 49.4361 | 51.2017 | 56.4984 | 67.0918 | 76.8025 | 83.8648 | 87.396 | 88.2788 | 87.396 | 88.2788 | 88.2788 | 85.6304 | 84.7476 | 84.7476 | 82.0992 | 81.2164 | 81.2164 | 82.0992 | 76.8025 | 63.5607
0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 18 | 188.8661 | 177.0619 | 171.1599 | 165.2578 | 165.2578 | 171.1599 | 188.8661 | 224.2785 | 256.7398 | 280.3481 | 292.1522 | 295.1033 | 292.1522 | 295.1033 | 295.1033 | 286.2502 | 283.2991 | 283.2991 | 274.446 | 271.495 | 271.495 | 274.446 | 256.7398 | 212.4743
6.4 | 19 | 103.3114 | 96.8544 | 93.6259 | 90.3974 | 90.3974 | 93.6259 | 103.3114 | 122.6822 | 140.4389 | 153.3528 | 159.8098 | 161.424 | 159.8098 | 161.424 | 161.424 | 156.5813 | 154.967 | 154.967 | 150.1243 | 148.5101 | 148.5101 | 150.1243 | 140.4389 | 116.2253
4.5 | 20 | 72.6408 | 68.1008 | 65.8307 | 63.5607 | 63.5607 | 65.8307 | 72.6408 | 86.2609 | 98.7461 | 107.8262 | 112.3662 | 113.5012 | 112.3662 | 113.5012 | 113.5012 | 110.0962 | 108.9612 | 108.9612 | 105.5562 | 104.4211 | 104.4211 | 105.5562 | 98.7461 | 81.7209
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 25 | 54.3378 | 50.9417 | 49.2437 | 47.5456 | 47.5456 | 49.2437 | 54.3378 | 64.5262 | 73.8655 | 80.6577 | 84.0538 | 84.9029 | 84.0538 | 84.9029 | 84.9029 | 82.3558 | 81.5068 | 81.5068 | 78.9597 | 78.1106 | 78.1106 | 78.9597 | 73.8655 | 61.1301
3.4 | 26 | 48.6181 | 45.5794 | 44.0601 | 42.5408 | 42.5408 | 44.0601 | 48.6181 | 57.734 | 66.0902 | 72.1674 | 75.2061 | 75.9657 | 75.2061 | 75.9657 | 75.9657 | 73.6868 | 72.9271 | 72.9271 | 70.6481 | 69.8885 | 69.8885 | 70.6481 | 66.0902 | 54.6953
6.3 | 27 | 90.0864 | 84.456 | 81.6408 | 78.8256 | 78.8256 | 81.6408 | 90.0864 | 106.9776 | 122.4612 | 133.722 | 139.3524 | 140.76 | 139.3524 | 140.76 | 140.76 | 136.5372 | 135.1296 | 135.1296 | 130.9068 | 129.4992 | 129.4992 | 130.9068 | 122.4612 | 101.3472
2.6 | 28 | 37.1785 | 34.8549 | 33.693 | 32.5312 | 32.5312 | 33.693 | 37.1785 | 44.1495 | 50.5395 | 55.1869 | 57.5105 | 58.0914 | 57.5105 | 58.0914 | 58.0914 | 56.3487 | 55.7678 | 55.7678 | 54.025 | 53.4441 | 53.4441 | 54.025 | 50.5395 | 41.8258
2.5 | 29 | 35.7486 | 33.5143 | 32.3971 | 31.28 | 31.28 | 32.3971 | 35.7486 | 42.4514 | 48.5957 | 53.0643 | 55.2986 | 55.8572 | 55.2986 | 55.8572 | 55.8572 | 54.1814 | 53.6229 | 53.6229 | 51.9471 | 51.3886 | 51.3886 | 51.9471 | 48.5957 | 40.2171
4.8 | 30 | 68.6373 | 64.3474 | 62.2025 | 60.0576 | 60.0576 | 62.2025 | 68.6373 | 81.5068 | 93.3038 | 101.8834 | 106.1733 | 107.2457 | 106.1733 | 107.2457 | 107.2457 | 104.0284 | 102.9559 | 102.9559 | 99.7385 | 98.6661 | 98.6661 | 99.7385 | 93.3038 | 77.2169
4.4 | 31 | 62.9175 | 58.9852 | 57.019 | 55.0528 | 55.0528 | 57.019 | 62.9175 | 74.7145 | 85.5285 | 93.3932 | 97.3255 | 98.3086 | 97.3255 | 98.3086 | 98.3086 | 95.3593 | 94.3762 | 94.3762 | 91.427 | 90.4439 | 90.4439 | 91.427 | 85.5285 | 70.7822
6 | 32 | 85.7966 | 80.4343 | 77.7532 | 75.072 | 75.072 | 77.7532 | 85.7966 | 101.8834 | 116.6297 | 127.3543 | 132.7166 | 134.0572 | 132.7166 | 134.0572 | 134.0572 | 130.0354 | 128.6949 | 128.6949 | 124.6732 | 123.3326 | 123.3326 | 124.6732 | 116.6297 | 96.5212
6.1 | 33 | 87.2265 | 81.7749 | 79.049 | 76.3232 | 76.3232 | 79.049 | 87.2265 | 103.5815 | 118.5736 | 129.4769 | 134.9285 | 136.2914 | 134.9285 | 136.2914 | 136.2914 | 132.2027 | 130.8398 | 130.8398 | 126.751 | 125.3881 | 125.3881 | 126.751 | 118.5736 | 98.1298
6.8 | 34 | 97.2361 | 91.1589 | 88.1202 | 85.0816 | 85.0816 | 88.1202 | 97.2361 | 115.4679 | 132.1804 | 144.3349 | 150.4121 | 151.9314 | 150.4121 | 151.9314 | 151.9314 | 147.3735 | 145.8542 | 145.8542 | 141.2962 | 139.7769 | 139.7769 | 141.2962 | 132.1804 | 109.3906
0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 37 | 132.9847 | 124.6732 | 120.5174 | 116.3616 | 116.3616 | 120.5174 | 132.9847 | 157.9193 | 180.7761 | 197.3992 | 205.7107 | 207.7886 | 205.7107 | 207.7886 | 207.7886 | 201.5549 | 199.4771 | 199.4771 | 193.2434 | 191.1655 | 191.1655 | 193.2434 | 180.7761 | 149.6078
6.8 | 38 | 97.2361 | 91.1589 | 88.1202 | 85.0816 | 85.0816 | 88.1202 | 97.2361 | 115.4679 | 132.1804 | 144.3349 | 150.4121 | 151.9314 | 150.4121 | 151.9314 | 151.9314 | 147.3735 | 145.8542 | 145.8542 | 141.2962 | 139.7769 | 139.7769 | 141.2962 | 132.1804 | 109.3906
11.1 | 39 | 158.7237 | 148.8034 | 143.8433 | 138.8832 | 138.8832 | 143.8433 | 158.7237 | 188.4844 | 215.765 | 235.6055 | 245.5257 | 248.0057 | 245.5257 | 248.0057 | 248.0057 | 240.5656 | 238.0855 | 238.0855 | 230.6453 | 228.1653 | 228.1653 | 230.6453 | 215.765 | 178.5641
3.5 | 40 | 50.048 | 46.92 | 45.356 | 43.792 | 43.792 | 45.356 | 50.048 | 59.432 | 68.034 | 74.29 | 77.418 | 78.2 | 77.418 | 78.2 | 78.2 | 75.854 | 75.072 | 75.072 | 72.726 | 71.944 | 71.944 | 72.726 | 68.034 | 56.304
0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 42 | 167.3033 | 156.8469 | 151.6186 | 146.3904 | 146.3904 | 151.6186 | 167.3033 | 198.6727 | 227.428 | 248.3409 | 258.7973 | 261.4115 | 258.7973 | 261.4115 | 261.4115 | 253.5691 | 250.955 | 250.955 | 243.1127 | 240.4985 | 240.4985 | 243.1127 | 227.428 | 188.2163
6.4 | 43 | 91.5164 | 85.7966 | 82.9367 | 80.0768 | 80.0768 | 82.9367 | 91.5164 | 108.6757 | 124.405 | 135.8446 | 141.5644 | 142.9943 | 141.5644 | 142.9943 | 142.9943 | 138.7045 | 137.2745 | 137.2745 | 132.9847 | 131.5548 | 131.5548 | 132.9847 | 124.405 | 102.9559
4.5 | 44 | 64.3474 | 60.3257 | 58.3149 | 56.304 | 56.304 | 58.3149 | 64.3474 | 76.4126 | 87.4723 | 95.5157 | 99.5374 | 100.5429 | 99.5374 | 100.5429 | 100.5429 | 97.5266 | 96.5212 | 96.5212 | 93.5049 | 92.4994 | 92.4994 | 93.5049 | 87.4723 | 72.3909
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Selected Week & Day for Testing
Simulation Run | Week | 2234.286 HE 1: Day; 2234.286 HE 2: Week; 2234.286 HE 3: Day; 2234.286 HE 7: CPU time (s); 2234.286 HE 8: N1; 2234.286 HE 9: N2; 2234.286 HE 10: Avg. CPU Time (s); 2234.286 HE 11: Stdev. CPU Time (s)
1 | 51 | 2234.286 HE 1: 2; 2234.286 HE 2: 50; 2234.286 HE 3: 5; 2234.286 HE 7: 882.7; 2234.286 HE 8: 167; 2234.286 HE 9: 2.5; 2234.286 HE 10: 791.61; 2234.286 HE 11: 219.4665
2 | 46 | 2234.286 HE 1: 6; 2234.286 HE 2: 48; 2234.286 HE 3: 1; 2234.286 HE 7: 559.1; 2234.286 HE 8: 131; 2234.286 HE 9: 2.61
3 | 1 | 2234.286 HE 1: 4; 2234.286 HE 2: 3; 2234.286 HE 3: 4; 2234.286 HE 7: 949.6; 2234.286 HE 8: 258; 2234.286 HE 9: 2.21; 2234.286 HE 10: Avg. N1; 2234.286 HE 11: Avg. N2
4 | 47 | 2234.286 HE 1: 1; 2234.286 HE 2: 52; 2234.286 HE 3: 7; 2234.286 HE 7: 463.7; 2234.286 HE 8: 142; 2234.286 HE 9: 2.1; 2234.286 HE 10: 181.4; 2234.286 HE 11: 3.023
5 | 45 | 2234.286 HE 1: 3; 2234.286 HE 2: 3; 2234.286 HE 3: 4; 2234.286 HE 7: 806; 2234.286 HE 8: 154; 2234.286 HE 9: 3.2
6 | 45 | 2234.286 HE 1: 2; 2234.286 HE 2: 2; 2234.286 HE 3: 6; 2234.286 HE 7: 522.4; 2234.286 HE 8: 132; 2234.286 HE 9: 2.6
7 | 4 | 2234.286 HE 1: 7; 2234.286 HE 2: 47; 2234.286 HE 3: 4; 2234.286 HE 7: 902.5; 2234.286 HE 8: 257; 2234.286 HE 9: 2.41
8 | 48 | 2234.286 HE 1: 1; 2234.286 HE 2: 4; 2234.286 HE 3: 2; 2234.286 HE 7: 1240; 2234.286 HE 8: 132; 2234.286 HE 9: 7.1
9 | 44 | 2234.286 HE 1: 3; 2234.286 HE 2: 49; 2234.286 HE 3: 7; 2234.286 HE 7: 814.5; 2234.286 HE 8: 204; 2234.286 HE 9: 3
10 | 46 | 2234.286 HE 1: 7; 2234.286 HE 2: 52; 2234.286 HE 3: 6; 2234.286 HE 7: 775.6; 2234.286 HE 8: 237; 2234.286 HE 9: 2.5
| Rand_Week | 2234.286 HE 1: Rand_Day
| 10.893 | 2234.286 HE 1: 1.6961
| 11.393 | 2234.286 HE 1: 2.1961
| 2.393 | 2234.286 HE 1: 2.1961
Additional | 45 | 2234.286 HE 1: 2; 2234.286 HE 2: 4; 2234.286 HE 3: 1; 2234.286 HE 7: 636.7; 2234.286 HE 8: 173; 2234.286 HE 9: 2.23
| 45 | 2234.286 HE 1: 2; 2234.286 HE 2: 4; 2234.286 HE 3: 5; 2234.286 HE 7: 643.3; 2234.286 HE 8: 213; 2234.286 HE 9: 1.73

## Results2
Selected Week & Day for Testing
Simulation Run | Week | Day | Week | Day | CPU time (s) | N1 | N2 | Avg. CPU Time (s) | Stdev. CPU Time (s)
1 | 51 | 2 | 50 | 5 | 882.7 | 167 | 2.5 | 791.61 | 219.4665
2 | 46 | 6 | 48 | 1 | 559.1 | 131 | 2.61
3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 949.6 | 258 | 2.21 | Avg. N1 | Avg. N2
4 | 47 | 1 | 52 | 7 | 463.7 | 142 | 2.1 | 181.4 | 3.023
5 | 45 | 3 | 3 | 4 | 806 | 154 | 3.2
6 | 45 | 2 | 2 | 6 | 522.4 | 132 | 2.6
7 | 4 | 7 | 47 | 4 | 902.5 | 257 | 2.41
8 | 48 | 1 | 4 | 2 | 1240 | 132 | 7.1
9 | 44 | 3 | 49 | 7 | 814.5 | 204 | 3
10 | 46 | 7 | 52 | 6 | 775.6 | 237 | 2.5

## Unit Para2
| MW | Type | Fuel | % | MW | Btu/kWh | Btu/kWh | Inc. HR | $/MWh | Hot Start Mbtu | Cold Start | $/start | STD-$/MWh | Coal $/Btu | Natural Gas | Nuclear
12 | Fossil | Steam | #6 | oil | 20 | 2.4 | 16017 | 10179 | 66.1635 |  |  |  |  | 1.22 | 6.5 | 4.8 | STDEV $/Start
| 50 | 6 | 12500 | 10330 |  |  |  | 10330 | 67.145 | 38 | 68 | 247 | 9.2 | 3 | 12 |  | 56.2917
| 80 | 9.6 | 11900 | 11668 |  |  |  | 11668 | 75.842 |  |  | 442
| 100 | 12 | 12000 | 13219 |  |  |  | 13219 | 85.9235
20 | Combustion | Turbine | #2 | oil | 79 | 15.8 | 15063 | 9859 | 64.0835
| 80 | 16 | 15000 | 10139 |  |  |  | 10139 | 65.9035 | 5 | 5 | 32.5 | 16.3 | 4 | 20 |  | 0
| 99 | 19.8 | 14500 | 14272 |  |  |  | 14272 | 92.768 |  |  | 32.5
| 100 | 20 | 14499 | 14427 |  |  |  | 14427 | 93.7755
50 | Hydro | 100 | 50 | Not | applicable |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Fossil | Steam | Coal | 20 | 15.2 | 17107 | 9548 | 9548 | 11.6486 |  |  |  |  | 10 | 76
| 50 | 38 | 12637 | 9966 |  |  |  | 9966 | 12.1585 | 596 | 596 | 727.12 | 2.1 |  |  |  | 0
| 80 | 60.8 | 11900 | 11576 |  |  |  | 11576 | 14.1227 |  |  | 727.12
| 100 | 76 | 12000 | 13311 |  |  |  | 13311 | 16.2394
100 | Fossil | Steam | #6 | oil | 25 | 25 | 12999 | 8089 | 52.5785
| 50 | 50 | 10700 | 8708 |  |  |  | 8708 | 56.602 | 250 | 566 | 1625 | 5.1 | 15 | 100 |  | 592.9387
| 80 | 80 | 10087 | 9420 |  |  |  | 9420 | 61.23 |  |  | 3679
| 100 | 100 | 10000 | 9877 |  |  |  | 9877 | 64.2005
155 | Fossil | Steam | Coal | 35 | 54.25 | 11244 | 8265 | 8265 | 10.0833
| 60 | 93 | 10053 | 8541 |  |  |  | 8541 | 10.42 | 260 | 953 | 317.2 | 0.6 | 20 | 155 |  | 244.0633
| 80 | 124 | 9718 | 8900 |  |  |  | 8900 | 10.858 |  |  | 1162.66
| 100 | 155 | 9600 | 9381 |  |  |  | 9381 | 11.4448
197 | Fossil | Steam | #6 | oil | 35 | 68.95 | 10750 | 8348 | 54.262
| 60 | 118.2 | 9850 | 8833 |  |  |  | 8833 | 57.4145 | 443 | 775 | 2879.5 | 3.5 | 20 | 197 |  | 622.9609
| 80 | 157.6 | 9644 | 9225 |  |  |  | 9225 | 59.9625 |  |  | 5037.5
| 100 | 197 | 9600 | 9620 |  |  |  | 9620 | 62.53
350 | Fossil | Steam | Coal | 40 | 140 | 10200 | 8402 | 8402 | 10.2504
| 65 | 227.5 | 9600 | 8896 |  |  |  | 8896 | 10.8531 | 1915 | 4468 | 2336.3 | 0.7 | 35 | 350 |  | 899.1249
| 80 | 280 | 9500 | 9244 |  |  |  | 9244 | 11.2777 |  |  | 5450.96
| 100 | 350 | 9500 | 9768 |  |  |  | 9768 | 11.917
400 | Nuclear | Steam | LWR | 25 | 100 | 12751 | 8848 | 8848 | 42.4704
| 50 | 200 | 10825 | 8965 |  |  |  | 8965 | 43.032 | 0 | 0 | 6000 | 1.3 | 10 | 400
| 80 | 320 | 10170 | 9210 |  |  |  | 9210 | 44.208
| 100 | 400 | 10000 | 9438 |  |  |  | 9438 | 45.3024

## Unit Offer2
| MW | Type | Fuel | % | MW | Btu/kWh | Btu/kWh |  | $/MWh | Hot Start Mbtu | Cold Start | $/start | New Price | 2.6 | 6.5 | 2.5
12 | Fossil | Steam | #6 | oil | 20 | 2.4 | 16017 | 10179 | 66.1635 |  |  |  |  | Coal | NG | Nuclear
| 50 | 6 | 12500 | 10330 |  |  |  | 10330 | 67.145 | 38 | 68 | 247 | 67.145
| 80 | 9.6 | 11900 | 11668 |  |  |  | 11668 | 75.842 |  |  |  | 75.842
| 100 | 12 | 12000 | 13219 |  |  |  | 13219 | 85.9235 |  |  |  | 85.9235
20 | Combustion | Turbine | #2 | oil | 79 | 15.8 | 15063 | 9859 | 64.0835 |  |  |  | 64.0835
| 80 | 16 | 15000 | 10139 |  |  |  | 10139 | 65.9035 | 5 | 5 | 32.5 | 65.9035
| 99 | 19.8 | 14500 | 14272 |  |  |  | 14272 | 92.768 |  |  |  | 92.768
| 100 | 20 | 14499 | 14427 |  |  |  | 14427 | 93.7755 |  |  |  | 93.7755
50 | Hydro | 100 | 50 | Not | applicable |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15
76 | Fossil | Steam | Coal | 20 | 15.2 | 17107 | 9548 | 9548 | 11.6486 |  |  |  | 62.062
| 50 | 38 | 12637 | 9966 |  |  |  | 9966 | 12.1585 | 596 | 596 | 1549.6 | 25.9116
| 80 | 60.8 | 11900 | 11576 |  |  |  | 11576 | 14.1227 |  |  |  | 75.244
| 100 | 76 | 12000 | 13311 |  |  |  | 13311 | 16.2394 |  |  |  | 86.5215
100 | Fossil | Steam | #6 | oil | 25 | 25 | 12999 | 8089 | 52.5785 |  |  |  | 52.5785
| 50 | 50 | 10700 | 8708 |  |  |  | 8708 | 56.602 | 250 | 566 | 1625 | 56.602
| 80 | 80 | 10087 | 9420 |  |  |  | 9420 | 61.23 |  |  |  | 61.23
| 100 | 100 | 10000 | 9877 |  |  |  | 9877 | 64.2005 |  |  |  | 64.2005
155 | Fossil | Steam | Coal | 35 | 54.25 | 11244 | 8265 | 8265 | 10.0833 |  |  |  | 53.7225
| 60 | 93 | 10053 | 8541 |  |  |  | 8541 | 10.42 | 260 | 953 | 676 | 22.2066
| 80 | 124 | 9718 | 8900 |  |  |  | 8900 | 10.858 |  |  |  | 57.85
| 100 | 155 | 9600 | 9381 |  |  |  | 9381 | 11.4448 |  |  |  | 60.9765
197 | Fossil | Steam | #6 | oil | 35 | 68.95 | 10750 | 8348 | 54.262 |  |  |  | 54.262
| 60 | 118.2 | 9850 | 8833 |  |  |  | 8833 | 57.4145 | 443 | 775 | 2879.5 | 57.4145
| 80 | 157.6 | 9644 | 9225 |  |  |  | 9225 | 59.9625 |  |  |  | 59.9625
| 100 | 197 | 9600 | 9620 |  |  |  | 9620 | 62.53 |  |  |  | 62.53
350 | Fossil | Steam | Coal | 40 | 140 | 10200 | 8402 | 8402 | 10.2504 |  |  |  | 54.613
| 65 | 227.5 | 9600 | 8896 |  |  |  | 8896 | 10.8531 | 1915 | 4468 | 4979 | 23.1296
| 80 | 280 | 9500 | 9244 |  |  |  | 9244 | 11.2777 |  |  |  | 60.086
| 100 | 350 | 9500 | 9768 |  |  |  | 9768 | 11.917 |  |  |  | 63.492
400 | Nuclear | Steam | LWR | 25 | 100 | 12751 | 8848 | 8848 | 42.4704 |  |  |  | 57.512
| 50 | 200 | 10825 | 8965 |  |  |  | 8965 | 43.032 | 0 | 0 | 6000 | 22.4125
| 80 | 320 | 10170 | 9210 |  |  |  | 9210 | 44.208 |  |  |  | 59.865
| 100 | 400 | 10000 | 9438 |  |  |  | 9438 | 45.3024 |  |  |  | 61.347
Unit | Type | Fuel | Min MW | Max MW | $/MWh | $/Start | STDV $/MWh | STDV $/Start | Numbers | Capacity (MW)
U12 | Fossil Steam | #6 oil | 3 | 12 | 67.145 | 247 |  |  | 5 | 60
U20 | Combustion Turbine | #2 oil | 4 | 20 | 65.9035 | 32.5 |  |  | 4 | 80
U50 | Hydro |  | 0 | 50 | 15 | 0 |  |  | 6 | 300
U76 | Fossil Steam | Coal | 10 | 76 | 12.1585 | 727.12 |  |  | 4 | 304 |  | 80
U100 | Fossil Steam | #6 oil | 15 | 100 | 56.602 | 1625 |  |  | 3 | 300 |  | 304
U155 | Fossil Steam | Coal | 20 | 155 | 10.42 | 317.2 |  |  | 4 | 620 |  | 300
U197 | Fossil Steam | #6 oil | 20 | 197 | 57.4145 | 2879.5 |  |  | 3 | 591 | Area II Capacity | 684
U350 | Fossil Steam | Coal | 35 | 350 | 10.8531 | 2336.3 |  |  | 1 | 350
U400 | Nuclear Steam | LWR | 100 | 400 | 43.032 | 6000 |  |  | 2 | 800 | Area II Peak Demand | 1343.775 |  | 2127.6596
[9 empty] | Total Capacity | 3405 | Percentage of Area II Capacity | 0.20088
[5 empty] | Peak Demand | % System Peak | Capacity | Capacity%
|  |  |  | Zone I | 1518 | 53.2632 | 2721 | 79.9119
|  |  |  | Zone II | 1332 | 46.7368 | 684 | 20.0881
|  |  |  | Total | 2850 |  | 3405

## Network3
IEEE-RTS-73Bus-Branch Data
Line Num. |  | ID# | From | To | X (pu) |  | Capacity (MW) |  | ID# | From | To | miles | Lambda-p | Dur | Lambda-t | R | X | B | Con | LTE | STE | Tr
1 | 0 | A1 | 101 | 102 | 0.014 |  | 175 |  | A1 | 101 | 102 | 3 | 0.24 | 16 | 0 | 0.003 | 0.014 | 0.461 | 175 | 193 | 200 | 0
2 | 1 | A2 | 101 | 103 | 0.211 |  | 175 |  | A2 | 101 | 103 | 55 | 0.51 | 10 | 2.9 | 0.055 | 0.211 | 0.057 | 175 | 208 | 220 | 0
3 | 2 | A3 | 101 | 105 | 0.085 |  | 175 |  | A3 | 101 | 105 | 22 | 0.33 | 10 | 1.2 | 0.022 | 0.085 | 0.023 | 175 | 208 | 220 | 0
4 | 3 | A4 | 102 | 104 | 0.127 |  | 175 |  | A4 | 102 | 104 | 33 | 0.39 | 10 | 1.7 | 0.033 | 0.127 | 0.034 | 175 | 208 | 220 | 0
5 | 4 | A5 | 102 | 106 | 0.192 |  | 175 |  | A5 | 102 | 106 | 50 | 0.48 | 10 | 2.6 | 0.05 | 0.192 | 0.052 | 175 | 208 | 220 | 0
6 | 5 | A6 | 103 | 109 | 0.119 |  | 175 |  | A6 | 103 | 109 | 31 | 0.38 | 10 | 1.6 | 0.031 | 0.119 | 0.032 | 175 | 208 | 220 | 0
7 | 6 | A7 | 103 | 124 | 0.084 |  | 400 |  | A7 | 103 | 124 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
8 | 7 | A8 | 104 | 109 | 0.104 |  | 175 |  | A8 | 104 | 109 | 27 | 0.36 | 10 | 1.4 | 0.027 | 0.104 | 0.028 | 175 | 208 | 220 | 0
9 | 8 | A9 | 105 | 110 | 0.088 |  | 175 |  | A9 | 105 | 110 | 23 | 0.34 | 10 | 1.2 | 0.023 | 0.088 | 0.024 | 175 | 208 | 220 | 0
10 | 9 | A10 | 106 | 110 | 0.061 |  | 175 |  | A10 | 106 | 110 | 16 | 0.33 | 35 | 0 | 0.014 | 0.061 | 2.459 | 175 | 193 | 200 | 0
11 | 10 | A11 | 107 | 108 | 0.061 |  | 175 |  | A11 | 107 | 108 | 16 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0.016 | 0.061 | 0.017 | 175 | 208 | 220 | 0
103 | 11 | AB1 | 107 | 203 | 0.161 |  | 175 |  | AB1 | 107 | 203 | 42 | 0.44 | 10 | 2.2 | 0.042 | 0.161 | 0.044 | 175 | 208 | 220 | 0
12 | 12 | A12-1 | 108 | 109 | 0.165 |  | 175 |  | A12-1 | 108 | 109 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0
13 | 13 | A13-2 | 108 | 110 | 0.165 |  | 175 |  | A13-2 | 108 | 110 | 43 | 0.44 | 10 | 2.3 | 0.043 | 0.165 | 0.045 | 175 | 208 | 220 | 0
14 | 14 | A14 | 109 | 111 | 0.084 |  | 400 |  | A14 | 109 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03
15 | 15 | A15 | 109 | 112 | 0.084 |  | 400 |  | A15 | 109 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.03
16 | 16 | A16 | 110 | 111 | 0.084 |  | 400 |  | A16 | 110 | 111 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
17 | 17 | A17 | 110 | 112 | 0.084 |  | 400 |  | A17 | 110 | 112 | 0 | 0.02 | 768 | 0 | 0.002 | 0.084 | 0 | 400 | 510 | 600 | 1.015
18 | 18 | A18 | 111 | 113 | 0.048 |  | 500 |  | A18 | 111 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0
19 | 19 | A19 | 111 | 114 | 0.042 |  | 500 |  | A19 | 111 | 114 | 29 | 0.39 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.042 | 0.088 | 500 | 600 | 625 | 0
20 | 20 | A20 | 112 | 113 | 0.048 |  | 500 |  | A20 | 112 | 113 | 33 | 0.4 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.048 | 0.1 | 500 | 600 | 625 | 0
21 | 21 | A21 | 112 | 123 | 0.097 |  | 500 |  | A21 | 112 | 123 | 67 | 0.52 | 11 | 1.6 | 0.012 | 0.097 | 0.203 | 500 | 600 | 625 | 0
22 | 22 | A22 | 113 | 123 | 0.087 |  | 500 |  | A22 | 113 | 123 | 60 | 0.49 | 11 | 1.5 | 0.011 | 0.087 | 0.182 | 500 | 600 | 625 | 0
104 | 23 | AB2 | 113 | 215 | 0.075 |  | 500 |  | AB2 | 113 | 215 | 52 | 0.47 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.075 | 0.158 | 500 | 600 | 625 | 0
23 | 24 | A23 | 114 | 116 | 0.059 |  | 500 |  | A23 | 114 | 116 | 27 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.059 | 0.082 | 500 | 600 | 625 | 0
24 | 25 | A24 | 115 | 116 | 0.017 |  | 500 |  | A24 | 115 | 116 | 12 | 0.33 | 11 | 0.3 | 0.002 | 0.017 | 0.036 | 500 | 600 | 625 | 0
25 | 26 | A25-1 | 115 | 121 | 0.049 | 0.0245 | 1000 |  | A25-1 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0
|  | A25-2 | 115 | 121 | 0.049 |  |  |  | A25-2 | 115 | 121 | 34 | 0.41 | 11 | 0.8 | 0.006 | 0.049 | 0.103 | 500 | 600 | 625 | 0
26 | 27 | A26 | 115 | 124 | 0.052 |  | 500 |  | A26 | 115 | 124 | 36 | 0.41 | 11 | 0.9 | 0.007 | 0.052 | 0.109 | 500 | 600 | 625 | 0
27 | 28 | A27 | 116 | 117 | 0.026 |  | 500 |  | A27 | 116 | 117 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
28 | 29 | A28 | 116 | 119 | 0.023 |  | 500 |  | A28 | 116 | 119 | 16 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.023 | 0.049 | 500 | 600 | 625 | 0
29 | 30 | A29 | 117 | 118 | 0.014 |  | 500 |  | A29 | 117 | 118 | 10 | 0.32 | 11 | 0.2 | 0.002 | 0.014 | 0.03 | 500 | 600 | 625 | 0
30 | 31 | A30 | 117 | 122 | 0.105 |  | 500 |  | A30 | 117 | 122 | 73 | 0.54 | 11 | 1.8 | 0.014 | 0.105 | 0.221 | 500 | 600 | 625 | 0
31 | 32 | A31-1 | 118 | 121 | 0.026 | 0.013 | 1000 |  | A31-1 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
|  | A31-2 | 118 | 121 | 0.026 |  |  |  | A31-2 | 118 | 121 | 18 | 0.35 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.026 | 0.055 | 500 | 600 | 625 | 0
32 | 33 | A32-1 | 119 | 120 | 0.04 | 0.02 | 1000 |  | A32-1 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0
|  | A32-2 | 119 | 120 | 0.04 |  |  |  | A32-2 | 119 | 120 | 27.5 | 0.38 | 11 | 0.7 | 0.005 | 0.04 | 0.083 | 500 | 600 | 625 | 0
33 | 34 | A33-1 | 120 | 123 | 0.022 | 0.011 | 1000 |  | A33-1 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0
|  | A33-2 | 120 | 123 | 0.022 |  |  |  | A33-2 | 120 | 123 | 15 | 0.34 | 11 | 0.4 | 0.003 | 0.022 | 0.046 | 500 | 600 | 625 | 0
34 | 35 | A34 | 121 | 122 | 0.068 |  | 500 |  | A34 | 121 | 122 | 47 | 0.45 | 11 | 1.2 | 0.009 | 0.068 | 0.142 | 500 | 600 | 625 | 0
106 | 37 | AB3 | 123 | 217 | 0.074 |  | 500 |  | AB3 | 123 | 217 | 51 | 0.46 | 11 | 1.3 | 0.01 | 0.074 | 0.155 | 500 | 600 | 625 | 0
35 | 38 | B1 | 201 | 202 | 0.014 |  | 175
36 | 39 | B2 | 201 | 203 | 0.211 |  | 175
37 | 40 | B3 | 201 | 205 | 0.085 |  | 175
38 | 41 | B4 | 202 | 204 | 0.127 |  | 175
39 | 42 | B5 | 202 | 206 | 0.192 |  | 175
40 | 43 | B6 | 203 | 209 | 0.119 |  | 175
41 | 44 | B7 | 203 | 224 | 0.084 |  | 400
42 | 45 | B8 | 204 | 209 | 0.104 |  | 175
43 | 46 | B9 | 205 | 210 | 0.088 |  | 175
44 | 47 | B10 | 206 | 210 | 0.061 |  | 175
45 | 48 | B11 | 207 | 208 | 0.061 |  | 175
46 | 49 | B12-1 | 208 | 209 | 0.165 |  | 175
47 | 50 | B13-2 | 208 | 210 | 0.165 |  | 175
48 | 51 | B14 | 209 | 211 | 0.084 |  | 400
49 | 52 | B15 | 209 | 212 | 0.084 |  | 400
50 | 53 | B16 | 210 | 211 | 0.084 |  | 400
51 | 54 | B17 | 210 | 212 | 0.084 |  | 400
52 | 55 | B18 | 211 | 213 | 0.048 |  | 500
53 | 56 | B19 | 211 | 214 | 0.042 |  | 500
54 | 57 | B20 | 212 | 213 | 0.048 |  | 500
55 | 58 | B21 | 212 | 223 | 0.097 |  | 500
56 | 59 | B22 | 213 | 223 | 0.087 |  | 500
57 | 60 | B23 | 214 | 216 | 0.059 |  | 500
58 | 61 | B24 | 215 | 216 | 0.017 |  | 500
59 | 62 | B25-1 | 215 | 221 | 0.049 | 0.0245 | 1000
|  | B25-2 | 215 | 221 | 0.049
60 | 63 | B26 | 215 | 224 | 0.052 |  | 500
61 | 64 | B27 | 216 | 217 | 0.026 |  | 500
62 | 65 | B28 | 216 | 219 | 0.023 |  | 500
63 | 66 | B29 | 217 | 218 | 0.014 |  | 500
64 | 67 | B30 | 217 | 222 | 0.105 |  | 500
65 | 68 | B31-1 | 218 | 221 | 0.026 | 0.013 | 1000
|  | B31-2 | 218 | 221 | 0.026
66 | 69 | B32-1 | 219 | 220 | 0.04 | 0.02 | 1000
|  | B32-2 | 219 | 220 | 0.04
67 | 70 | B33-1 | 220 | 223 | 0.022 | 0.011 | 1000
|  | B33-2 | 220 | 223 | 0.022
68 | 71 | B34 | 221 | 222 | 0.068 |  | 500
69 | 73 | C1 | 301 | 302 | 0.014 |  | 175
70 | 74 | C2 | 301 | 303 | 0.211 |  | 175
71 | 75 | C3 | 301 | 305 | 0.085 |  | 175
72 | 76 | C4 | 302 | 304 | 0.127 |  | 175
73 | 77 | C5 | 302 | 306 | 0.192 |  | 175
74 | 78 | C6 | 303 | 309 | 0.119 |  | 175
75 | 79 | C7 | 303 | 324 | 0.084 |  | 400
76 | 80 | C8 | 304 | 309 | 0.104 |  | 175
77 | 81 | C9 | 305 | 310 | 0.088 |  | 175
78 | 82 | C10 | 306 | 310 | 0.061 |  | 175
79 | 83 | C11 | 307 | 308 | 0.061 |  | 175
80 | 84 | C12-1 | 308 | 309 | 0.165 |  | 175
81 | 85 | C13-2 | 308 | 310 | 0.165 |  | 175
82 | 86 | C14 | 309 | 311 | 0.084 |  | 400
83 | 87 | C15 | 309 | 312 | 0.084 |  | 400
84 | 88 | C16 | 310 | 311 | 0.084 |  | 400
85 | 89 | C17 | 310 | 312 | 0.084 |  | 400
86 | 90 | C18 | 311 | 313 | 0.048 |  | 500
87 | 91 | C19 | 311 | 314 | 0.042 |  | 500
88 | 92 | C20 | 312 | 313 | 0.048 |  | 500
89 | 93 | C21 | 312 | 323 | 0.097 |  | 500
90 | 94 | C22 | 313 | 323 | 0.087 |  | 500
91 | 95 | C23 | 314 | 316 | 0.059 |  | 500
92 | 96 | C24 | 315 | 316 | 0.017 |  | 500
93 | 97 | C25-1 | 315 | 321 | 0.049 | 0.0245 | 1000
|  | C25-2 | 315 | 321 | 0.049
94 | 98 | C26 | 315 | 324 | 0.052 |  | 500
95 | 99 | C27 | 316 | 317 | 0.026 |  | 500
96 | 100 | C28 | 316 | 319 | 0.023 |  | 500
97 | 101 | C29 | 317 | 318 | 0.014 |  | 500
98 | 102 | C30 | 317 | 322 | 0.105 |  | 500
99 | 103 | C31-1 | 318 | 321 | 0.026 | 0.013 | 1000
|  | C31-2 | 318 | 321 | 0.026
100 | 104 | C32-1 | 319 | 320 | 0.04 | 0.02 | 1000
|  | C32-2 | 319 | 320 | 0.04
101 | 105 | C33-1 | 320 | 323 | 0.022 | 0.011 | 1000
|  | C33-2 | 320 | 323 | 0.022
102 | 106 | C34 | 321 | 322 | 0.068 |  | 500
105 | 36 | CA-1 | 325 | 121 | 0.097 |  | 500
107 | 72 | CB-1 | 318 | 223 | 0.104 |  | 500
108 | 107 | C35 | 323 | 325 | 0.009 |  | 722

## Demand3
Yearly Sys. Load | % Daily Peak Load | HE 1 | HE 2 | HE 3 | HE 4 | HE 5 | HE 6 | HE 7 | HE 8 | HE 9 | HE 10 | HE 11 | HE 12 | HE 13 | HE 14 | HE 15 | HE 16 | HE 17 | HE 18 | HE 19 | HE 20 | HE 21 | HE 22 | HE 23 | HE 24
| Selected Day | 74 | 70 | 66 | 65 | 64 | 62 | 62 | 66 | 81 | 86 | 91 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 100 | 93 | 88 | 80
| Weekday Summer | 64 | 60 | 58 | 56 | 56 | 58 | 64 | 76 | 87 | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 72
| Weekend Summer | 74 | 70 | 66 | 65 | 64 | 62 | 62 | 66 | 81 | 86 | 91 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 92 | 94 | 95 | 95 | 100 | 93 | 88 | 80
| Days | HE 1: Mon.; HE 2: Tue.; HE 3: Wed.; HE 4: Thu.; HE 5: Fri.; HE 6: Sat.; HE 7: Sun.
| % Weekly Peak Load | HE 1: 93; HE 2: 100; HE 3: 98; HE 4: 96; HE 5: 94; HE 6: 77; HE 7: 75
| 13 Summer Weeks | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
| % Anual Peak Load | 88.1 | 88.5 | 90.9 | 94 | 89 | 94.2 | 97 | 100 | 95.2 | 86.2 | 90 | 87.8 | 83.4
[5 empty] | Selected Week % | Selected Day % | Peak of the Day
2850 | Peak of the Day | 44: 2522.25; 47: 88.5; 48: 100; 49: 2522.25
|  | 2327.139 |  |  | 87.8 | 93 | 2327.139
|  | 1933.3545 |  |  | 88.1 | 77 | 1933.3545
Peak Load % | Bus No. | HE 1 | HE 2 | HE 3 | HE 4 | HE 5 | HE 6 | HE 7 | HE 8 | HE 9 | HE 10 | HE 11 | HE 12 | HE 13 | HE 14 | HE 15 | HE 16 | HE 17 | HE 18 | HE 19 | HE 20 | HE 21 | HE 22 | HE 23 | HE 24
3.8 | 1 | 70.9257 | 67.0918 | 63.258 | 62.2996 | 61.3411 | 59.4242 | 59.4242 | 63.258 | 77.6349 | 82.4271 | 87.2194 | 89.1363 | 89.1363 | 88.1779 | 87.2194 | 87.2194 | 88.1779 | 90.0948 | 91.0532 | 91.0532 | 95.8455 | 89.1363 | 84.344 | 76.6764
3.4 | 2 | 63.4598 | 60.0296 | 56.5993 | 55.7417 | 54.8842 | 53.169 | 53.169 | 56.5993 | 69.4628 | 73.7506 | 78.0384 | 79.7535 | 79.7535 | 78.896 | 78.0384 | 78.0384 | 78.896 | 80.6111 | 81.4687 | 81.4687 | 85.7565 | 79.7535 | 75.4657 | 68.6052
6.3 | 3 | 117.5873 | 111.2312 | 104.8752 | 103.2861 | 101.6971 | 98.5191 | 98.5191 | 104.8752 | 128.7104 | 136.6555 | 144.6006 | 147.7786 | 147.7786 | 146.1896 | 144.6006 | 144.6006 | 146.1896 | 149.3676 | 150.9567 | 150.9567 | 158.9017 | 147.7786 | 139.8335 | 127.1214
2.6 | 4 | 48.5281 | 45.9049 | 43.2818 | 42.626 | 41.9702 | 40.6587 | 40.6587 | 43.2818 | 53.1186 | 56.3975 | 59.6764 | 60.988 | 60.988 | 60.3322 | 59.6764 | 59.6764 | 60.3322 | 61.6438 | 62.2996 | 62.2996 | 65.5785 | 60.988 | 57.7091 | 52.4628
2.5 | 5 | 46.6616 | 44.1394 | 41.6171 | 40.9866 | 40.356 | 39.0949 | 39.0949 | 41.6171 | 51.0756 | 54.2284 | 57.3812 | 58.6423 | 58.6423 | 58.0117 | 57.3812 | 57.3812 | 58.0117 | 59.2729 | 59.9034 | 59.9034 | 63.0562 | 58.6423 | 55.4895 | 50.445
4.8 | 6 | 89.5903 | 84.7476 | 79.9049 | 78.6942 | 77.4835 | 75.0622 | 75.0622 | 79.9049 | 98.0651 | 104.1185 | 110.1719 | 112.5932 | 112.5932 | 111.3826 | 110.1719 | 110.1719 | 111.3826 | 113.8039 | 115.0146 | 115.0146 | 121.068 | 112.5932 | 106.5398 | 96.8544
4.4 | 7 | 82.1245 | 77.6853 | 73.2461 | 72.1364 | 71.0266 | 68.807 | 68.807 | 73.2461 | 89.893 | 95.4419 | 100.9909 | 103.2105 | 103.2105 | 102.1007 | 100.9909 | 100.9909 | 102.1007 | 104.3203 | 105.43 | 105.43 | 110.979 | 103.2105 | 97.6615 | 88.7832
6 | 8 | 111.9879 | 105.9345 | 99.8811 | 98.3678 | 96.8544 | 93.8277 | 93.8277 | 99.8811 | 122.5814 | 130.1481 | 137.7149 | 140.7415 | 140.7415 | 139.2282 | 137.7149 | 137.7149 | 139.2282 | 142.2549 | 143.7682 | 143.7682 | 151.335 | 140.7415 | 133.1748 | 121.068
6.1 | 9 | 113.8544 | 107.7001 | 101.5458 | 100.0072 | 98.4686 | 95.3915 | 95.3915 | 101.5458 | 124.6244 | 132.3172 | 140.0101 | 143.0872 | 143.0872 | 141.5487 | 140.0101 | 140.0101 | 141.5487 | 144.6258 | 146.1644 | 146.1644 | 153.8572 | 143.0872 | 135.3944 | 123.0858
6.8 | 10 | 126.9196 | 120.0591 | 113.1986 | 111.4835 | 109.7683 | 106.3381 | 106.3381 | 113.1986 | 138.9255 | 147.5012 | 156.0768 | 159.5071 | 159.5071 | 157.792 | 156.0768 | 156.0768 | 157.792 | 161.2222 | 162.9374 | 162.9374 | 171.513 | 159.5071 | 150.9314 | 137.2104
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 13 | 173.5812 | 164.1985 | 154.8157 | 152.47 | 150.1243 | 145.4329 | 145.4329 | 154.8157 | 190.0011 | 201.7296 | 213.458 | 218.1494 | 218.1494 | 215.8037 | 213.458 | 213.458 | 215.8037 | 220.4951 | 222.8408 | 222.8408 | 234.5693 | 218.1494 | 206.4209 | 187.6554
6.8 | 14 | 126.9196 | 120.0591 | 113.1986 | 111.4835 | 109.7683 | 106.3381 | 106.3381 | 113.1986 | 138.9255 | 147.5012 | 156.0768 | 159.5071 | 159.5071 | 157.792 | 156.0768 | 156.0768 | 157.792 | 161.2222 | 162.9374 | 162.9374 | 171.513 | 159.5071 | 150.9314 | 137.2104
11.1 | 15 | 207.1776 | 195.9788 | 184.78 | 181.9803 | 179.1806 | 173.5812 | 173.5812 | 184.78 | 226.7755 | 240.774 | 254.7725 | 260.3719 | 260.3719 | 257.5722 | 254.7725 | 254.7725 | 257.5722 | 263.1716 | 265.9713 | 265.9713 | 279.9697 | 260.3719 | 246.3734 | 223.9758
3.5 | 16 | 65.3263 | 61.7951 | 58.264 | 57.3812 | 56.4984 | 54.7328 | 54.7328 | 58.264 | 71.5058 | 75.9197 | 80.3337 | 82.0992 | 82.0992 | 81.2164 | 80.3337 | 80.3337 | 81.2164 | 82.982 | 83.8648 | 83.8648 | 88.2788 | 82.0992 | 77.6853 | 70.623
0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 18 | 218.3764 | 206.5723 | 194.7681 | 191.8171 | 188.8661 | 182.964 | 182.964 | 194.7681 | 239.0336 | 253.7888 | 268.544 | 274.446 | 274.446 | 271.495 | 268.544 | 268.544 | 271.495 | 277.3971 | 280.3481 | 280.3481 | 295.1033 | 274.446 | 259.6909 | 236.0826
6.4 | 19 | 119.4538 | 112.9968 | 106.5398 | 104.9256 | 103.3114 | 100.0829 | 100.0829 | 106.5398 | 130.7534 | 138.8246 | 146.8958 | 150.1243 | 150.1243 | 148.5101 | 146.8958 | 146.8958 | 148.5101 | 151.7386 | 153.3528 | 153.3528 | 161.424 | 150.1243 | 142.0531 | 129.1392
4.5 | 20 | 83.9909 | 79.4509 | 74.9108 | 73.7758 | 72.6408 | 70.3708 | 70.3708 | 74.9108 | 91.936 | 97.6111 | 103.2861 | 105.5562 | 105.5562 | 104.4211 | 103.2861 | 103.2861 | 104.4211 | 106.6912 | 107.8262 | 107.8262 | 113.5012 | 105.5562 | 99.8811 | 90.801
0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 25 | 65.4391 | 61.9019 | 58.3646 | 57.4803 | 56.596 | 54.8274 | 54.8274 | 58.3646 | 71.6293 | 76.0509 | 80.4725 | 82.2411 | 82.2411 | 81.3568 | 80.4725 | 80.4725 | 81.3568 | 83.1254 | 84.0097 | 84.0097 | 88.4313 | 82.2411 | 77.8195 | 70.745
3.4 | 26 | 58.5508 | 55.3859 | 52.221 | 51.4298 | 50.6385 | 49.0561 | 49.0561 | 52.221 | 64.0894 | 68.0455 | 72.0017 | 73.5841 | 73.5841 | 72.7929 | 72.0017 | 72.0017 | 72.7929 | 74.3754 | 75.1666 | 75.1666 | 79.1227 | 73.5841 | 69.628 | 63.2982
6.3 | 27 | 108.4912 | 102.6268 | 96.7624 | 95.2963 | 93.8302 | 90.898 | 90.898 | 96.7624 | 118.7539 | 126.0844 | 133.4149 | 136.3471 | 136.3471 | 134.881 | 133.4149 | 133.4149 | 134.881 | 137.8132 | 139.2793 | 139.2793 | 146.6098 | 136.3471 | 129.0166 | 117.2878
2.6 | 28 | 44.7742 | 42.3539 | 39.9337 | 39.3286 | 38.7236 | 37.5135 | 37.5135 | 39.9337 | 49.0095 | 52.0348 | 55.0601 | 56.2702 | 56.2702 | 55.6652 | 55.0601 | 55.0601 | 55.6652 | 56.8753 | 57.4803 | 57.4803 | 60.5056 | 56.2702 | 53.2449 | 48.4045
2.5 | 29 | 43.0521 | 40.7249 | 38.3978 | 37.816 | 37.2342 | 36.0707 | 36.0707 | 38.3978 | 47.1246 | 50.0335 | 52.9424 | 54.106 | 54.106 | 53.5242 | 52.9424 | 52.9424 | 53.5242 | 54.6878 | 55.2696 | 55.2696 | 58.1785 | 54.106 | 51.1971 | 46.5428
4.8 | 30 | 82.66 | 78.1919 | 73.7238 | 72.6067 | 71.4897 | 69.2557 | 69.2557 | 73.7238 | 90.4792 | 96.0643 | 101.6494 | 103.8835 | 103.8835 | 102.7665 | 101.6494 | 101.6494 | 102.7665 | 105.0005 | 106.1175 | 106.1175 | 111.7027 | 103.8835 | 98.2984 | 89.3621
4.4 | 31 | 75.7716 | 71.6759 | 67.5801 | 66.5562 | 65.5322 | 63.4844 | 63.4844 | 67.5801 | 82.9392 | 88.0589 | 93.1786 | 95.2265 | 95.2265 | 94.2026 | 93.1786 | 93.1786 | 94.2026 | 96.2505 | 97.2744 | 97.2744 | 102.3941 | 95.2265 | 90.1068 | 81.9153
6 | 32 | 103.325 | 97.7398 | 92.1547 | 90.7584 | 89.3621 | 86.5696 | 86.5696 | 92.1547 | 113.099 | 120.0804 | 127.0618 | 129.8544 | 129.8544 | 128.4581 | 127.0618 | 127.0618 | 128.4581 | 131.2506 | 132.6469 | 132.6469 | 139.6283 | 129.8544 | 122.8729 | 111.7027
6.1 | 33 | 105.0471 | 99.3688 | 93.6906 | 92.2711 | 90.8515 | 88.0124 | 88.0124 | 93.6906 | 114.9839 | 122.0817 | 129.1795 | 132.0186 | 132.0186 | 130.599 | 129.1795 | 129.1795 | 130.599 | 133.4382 | 134.8577 | 134.8577 | 141.9555 | 132.0186 | 124.9208 | 113.5644
6.8 | 34 | 117.1016 | 110.7718 | 104.442 | 102.8595 | 101.2771 | 98.1122 | 98.1122 | 104.442 | 128.1788 | 136.0911 | 144.0034 | 147.1683 | 147.1683 | 145.5858 | 144.0034 | 144.0034 | 145.5858 | 148.7507 | 150.3332 | 150.3332 | 158.2455 | 147.1683 | 139.256 | 126.5964
0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 37 | 160.1537 | 151.4967 | 142.8398 | 140.6756 | 138.5113 | 134.1828 | 134.1828 | 142.8398 | 175.3034 | 186.1246 | 196.9458 | 201.2743 | 201.2743 | 199.11 | 196.9458 | 196.9458 | 199.11 | 203.4385 | 205.6027 | 205.6027 | 216.4239 | 201.2743 | 190.4531 | 173.1391
6.8 | 38 | 117.1016 | 110.7718 | 104.442 | 102.8595 | 101.2771 | 98.1122 | 98.1122 | 104.442 | 128.1788 | 136.0911 | 144.0034 | 147.1683 | 147.1683 | 145.5858 | 144.0034 | 144.0034 | 145.5858 | 148.7507 | 150.3332 | 150.3332 | 158.2455 | 147.1683 | 139.256 | 126.5964
11.1 | 39 | 191.1512 | 180.8187 | 170.4862 | 167.9031 | 165.32 | 160.1537 | 160.1537 | 170.4862 | 209.2331 | 222.1487 | 235.0643 | 240.2306 | 240.2306 | 237.6474 | 235.0643 | 235.0643 | 237.6474 | 242.8137 | 245.3968 | 245.3968 | 258.3124 | 240.2306 | 227.3149 | 206.6499
3.5 | 40 | 60.2729 | 57.0149 | 53.7569 | 52.9424 | 52.1279 | 50.4989 | 50.4989 | 53.7569 | 65.9744 | 70.0469 | 74.1194 | 75.7484 | 75.7484 | 74.9339 | 74.1194 | 74.1194 | 74.9339 | 76.5629 | 77.3774 | 77.3774 | 81.4499 | 75.7484 | 71.6759 | 65.1599
0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 42 | 201.4837 | 190.5927 | 179.7017 | 176.9789 | 174.2562 | 168.8107 | 168.8107 | 179.7017 | 220.543 | 234.1567 | 247.7705 | 253.216 | 253.216 | 250.4932 | 247.7705 | 247.7705 | 250.4932 | 255.9387 | 258.6615 | 258.6615 | 272.2753 | 253.216 | 239.6022 | 217.8202
6.4 | 43 | 110.2133 | 104.2558 | 98.2984 | 96.809 | 95.3196 | 92.3409 | 92.3409 | 98.2984 | 120.6389 | 128.0857 | 135.5326 | 138.5113 | 138.5113 | 137.0219 | 135.5326 | 135.5326 | 137.0219 | 140.0007 | 141.4901 | 141.4901 | 148.9369 | 138.5113 | 131.0645 | 119.1495
4.5 | 44 | 77.4937 | 73.3049 | 69.116 | 68.0688 | 67.0216 | 64.9272 | 64.9272 | 69.116 | 84.8242 | 90.0603 | 95.2963 | 97.3908 | 97.3908 | 96.3436 | 95.2963 | 95.2963 | 96.3436 | 98.438 | 99.4852 | 99.4852 | 104.7213 | 97.3908 | 92.1547 | 83.777
0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 49 | 54.3659 | 51.4272 | 48.4885 | 47.7539 | 47.0192 | 45.5498 | 45.5498 | 48.4885 | 59.5087 | 63.182 | 66.8554 | 68.3247 | 68.3247 | 67.5901 | 66.8554 | 66.8554 | 67.5901 | 69.0594 | 69.7941 | 69.7941 | 73.4675 | 68.3247 | 64.6514 | 58.774
3.4 | 50 | 48.6432 | 46.0138 | 43.3845 | 42.7271 | 42.0698 | 40.7551 | 40.7551 | 43.3845 | 53.2446 | 56.5313 | 59.818 | 61.1327 | 61.1327 | 60.4753 | 59.818 | 59.818 | 60.4753 | 61.79 | 62.4474 | 62.4474 | 65.7341 | 61.1327 | 57.846 | 52.5872
6.3 | 51 | 90.133 | 85.2609 | 80.3889 | 79.1709 | 77.9529 | 75.5168 | 75.5168 | 80.3889 | 98.6591 | 104.7491 | 110.8392 | 113.2752 | 113.2752 | 112.0572 | 110.8392 | 110.8392 | 112.0572 | 114.4933 | 115.7113 | 115.7113 | 121.8013 | 113.2752 | 107.1852 | 97.4411
2.6 | 52 | 37.1977 | 35.1871 | 33.1764 | 32.6737 | 32.171 | 31.1657 | 31.1657 | 33.1764 | 40.7164 | 43.2298 | 45.7432 | 46.7485 | 46.7485 | 46.2458 | 45.7432 | 45.7432 | 46.2458 | 47.2512 | 47.7539 | 47.7539 | 50.2672 | 46.7485 | 44.2352 | 40.2138
2.5 | 53 | 35.7671 | 33.8337 | 31.9003 | 31.417 | 30.9337 | 29.967 | 29.967 | 31.9003 | 39.1504 | 41.5671 | 43.9838 | 44.9505 | 44.9505 | 44.4672 | 43.9838 | 43.9838 | 44.4672 | 45.4338 | 45.9172 | 45.9172 | 48.3339 | 44.9505 | 42.5338 | 38.6671
4.8 | 54 | 68.6728 | 64.9607 | 61.2487 | 60.3207 | 59.3927 | 57.5366 | 57.5366 | 61.2487 | 75.1688 | 79.8089 | 84.4489 | 86.3049 | 86.3049 | 85.3769 | 84.4489 | 84.4489 | 85.3769 | 87.233 | 88.161 | 88.161 | 92.801 | 86.3049 | 81.6649 | 74.2408
4.4 | 55 | 62.95 | 59.5473 | 56.1446 | 55.2939 | 54.4433 | 52.7419 | 52.7419 | 56.1446 | 68.9048 | 73.1581 | 77.4115 | 79.1129 | 79.1129 | 78.2622 | 77.4115 | 77.4115 | 78.2622 | 79.9635 | 80.8142 | 80.8142 | 85.0676 | 79.1129 | 74.8595 | 68.0541
6 | 56 | 85.8409 | 81.2009 | 76.5608 | 75.4008 | 74.2408 | 71.9208 | 71.9208 | 76.5608 | 93.961 | 99.7611 | 105.5612 | 107.8812 | 107.8812 | 106.7212 | 105.5612 | 105.5612 | 106.7212 | 109.0412 | 110.2012 | 110.2012 | 116.0013 | 107.8812 | 102.0811 | 92.801
6.1 | 57 | 87.2716 | 82.5542 | 77.8369 | 76.6575 | 75.4782 | 73.1195 | 73.1195 | 77.8369 | 95.527 | 101.4238 | 107.3205 | 109.6792 | 109.6792 | 108.4999 | 107.3205 | 107.3205 | 108.4999 | 110.8585 | 112.0379 | 112.0379 | 117.9346 | 109.6792 | 103.7825 | 94.3477
6.8 | 58 | 97.2864 | 92.0277 | 86.7689 | 85.4543 | 84.1396 | 81.5102 | 81.5102 | 86.7689 | 106.4892 | 113.0626 | 119.636 | 122.2653 | 122.2653 | 120.9507 | 119.636 | 119.636 | 120.9507 | 123.58 | 124.8947 | 124.8947 | 131.4681 | 122.2653 | 115.6919 | 105.1745
0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 61 | 133.0535 | 125.8614 | 118.6693 | 116.8713 | 115.0733 | 111.4772 | 111.4772 | 118.6693 | 145.6396 | 154.6297 | 163.6198 | 167.2158 | 167.2158 | 165.4178 | 163.6198 | 163.6198 | 165.4178 | 169.0139 | 170.8119 | 170.8119 | 179.802 | 167.2158 | 158.2257 | 143.8416
6.8 | 62 | 97.2864 | 92.0277 | 86.7689 | 85.4543 | 84.1396 | 81.5102 | 81.5102 | 86.7689 | 106.4892 | 113.0626 | 119.636 | 122.2653 | 122.2653 | 120.9507 | 119.636 | 119.636 | 120.9507 | 123.58 | 124.8947 | 124.8947 | 131.4681 | 122.2653 | 115.6919 | 105.1745
11.1 | 63 | 158.8057 | 150.2216 | 141.6376 | 139.4915 | 137.3455 | 133.0535 | 133.0535 | 141.6376 | 173.8279 | 184.558 | 195.2881 | 199.5802 | 199.5802 | 197.4342 | 195.2881 | 195.2881 | 197.4342 | 201.7262 | 203.8722 | 203.8722 | 214.6023 | 199.5802 | 188.8501 | 171.6819
3.5 | 64 | 50.0739 | 47.3672 | 44.6605 | 43.9838 | 43.3071 | 41.9538 | 41.9538 | 44.6605 | 54.8106 | 58.194 | 61.5773 | 62.9307 | 62.9307 | 62.254 | 61.5773 | 61.5773 | 62.254 | 63.6074 | 64.284 | 64.284 | 67.6674 | 62.9307 | 59.5473 | 54.1339
0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 66 | 167.3898 | 158.3417 | 149.2936 | 147.0316 | 144.7696 | 140.2455 | 140.2455 | 149.2936 | 183.224 | 194.5341 | 205.8443 | 210.3683 | 210.3683 | 208.1063 | 205.8443 | 205.8443 | 208.1063 | 212.6303 | 214.8924 | 214.8924 | 226.2025 | 210.3683 | 199.0582 | 180.962
6.4 | 67 | 91.5637 | 86.6143 | 81.6649 | 80.4275 | 79.1902 | 76.7155 | 76.7155 | 81.6649 | 100.2251 | 106.4118 | 112.5986 | 115.0733 | 115.0733 | 113.8359 | 112.5986 | 112.5986 | 113.8359 | 116.3106 | 117.548 | 117.548 | 123.7347 | 115.0733 | 108.8865 | 98.9878
4.5 | 68 | 64.3807 | 60.9007 | 57.4206 | 56.5506 | 55.6806 | 53.9406 | 53.9406 | 57.4206 | 70.4708 | 74.8208 | 79.1709 | 80.9109 | 80.9109 | 80.0409 | 79.1709 | 79.1709 | 80.0409 | 81.7809 | 82.6509 | 82.6509 | 87.001 | 80.9109 | 76.5608 | 69.6008
0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Selected Week & Day for Testing
Simulation Run | Week | 1933.3545 HE 1: Day; 1933.3545 HE 2: Week; 1933.3545 HE 3: Day; 88.1 HE 4: Week; 77 HE 5: Day; 1933.3545 HE 6: Day Peak; 1933.3545 HE 7: CPU time (s); 1933.3545 HE 8: N1; 1933.3545 HE 9: N2; 1933.3545 HE 10: Avg. CPU Time (s); 1933.3545 HE 11: Stdev. CPU Time (s)
1 | 51 | 1933.3545 HE 1: 2; 1933.3545 HE 2: 51; 1933.3545 HE 3: 7; 88.1 HE 4: 49; 77 HE 5: 4; 1933.3545 HE 7: 2150.3; 1933.3545 HE 8: 185; 1933.3545 HE 9: 10.3; 1933.3545 HE 10: 1673.4; 1933.3545 HE 11: 380.5933
2 | 46 | 1933.3545 HE 1: 6; 1933.3545 HE 2: 52; 1933.3545 HE 3: 2; 88.1 HE 4: 2; 77 HE 5: 7; 1933.3545 HE 7: 1638; 1933.3545 HE 8: 374; 1933.3545 HE 9: 2.5
3 | 1 | 1933.3545 HE 1: 4; 1933.3545 HE 2: 2; 1933.3545 HE 3: 6; 88.1 HE 4: 47; 77 HE 5: 3; 1933.3545 HE 7: 1160.4; 1933.3545 HE 8: 195; 1933.3545 HE 9: 5.5; 1933.3545 HE 10: Avg. N1; 1933.3545 HE 11: Avg. N2
4 | 47 | 1933.3545 HE 1: 1; 1933.3545 HE 2: 47; 1933.3545 HE 3: 1; 88.1 HE 4: 47; 77 HE 5: 1; 1933.3545 HE 7: 2107.8; 1933.3545 HE 8: 168; 1933.3545 HE 9: 8.26; 1933.3545 HE 10: 283; 1933.3545 HE 11: 4.506
5 | 45 | 1933.3545 HE 1: 3; 1933.3545 HE 2: 49; 1933.3545 HE 3: 5; 88.1 HE 4: 4; 77 HE 5: 2; 1933.3545 HE 7: 1718; 1933.3545 HE 8: 500; 1933.3545 HE 9: 1.3
6 | 45 | 1933.3545 HE 1: 2; 1933.3545 HE 2: 3; 1933.3545 HE 3: 1; 88.1 HE 4: 44; 77 HE 5: 6; 1933.3545 HE 7: 1047.7; 1933.3545 HE 8: 117; 1933.3545 HE 9: 4.2
7 | 4 | 1933.3545 HE 1: 7; 1933.3545 HE 2: 4; 1933.3545 HE 3: 7; 88.1 HE 4: 4; 77 HE 5: 7; 1933.3545 HE 7: 1847.3; 1933.3545 HE 8: 192; 1933.3545 HE 9: 5.4
8 | 48 | 1933.3545 HE 1: 1; 1933.3545 HE 2: 47; 1933.3545 HE 3: 1; 88.1 HE 4: 51; 77 HE 5: 3; 1933.3545 HE 7: 2047; 1933.3545 HE 8: 402; 1933.3545 HE 9: 3.3
9 | 44 | 1933.3545 HE 1: 3; 1933.3545 HE 2: 49; 1933.3545 HE 3: 5; 88.1 HE 4: 48; 77 HE 5: 1; 1933.3545 HE 7: 1783; 1933.3545 HE 8: 500; 1933.3545 HE 9: 1.6
10 | 51 | 1933.3545 HE 1: 5; 1933.3545 HE 2: 3; 1933.3545 HE 3: 4; 88.1 HE 4: 44; 77 HE 5: 7; 1933.3545 HE 7: 1234.5; 1933.3545 HE 8: 197; 1933.3545 HE 9: 2.7
| Rand_Week | 1933.3545 HE 1: Rand_Day
| 5.4756 | 1933.3545 HE 1: 5.7056
| 5.9756 | 1933.3545 HE 1: 6.2056
| 48.9756 | 1933.3545 HE 1: 6.2056

## Unit Para3
| MW | Type | Fuel | % | MW | Btu/kWh | Btu/kWh | Inc. HR | $/MWh | Hot Start Mbtu | Cold Start | $/start | STD-$/MWh | Coal $/Btu | Natural Gas | Nuclear
12 | Fossil | Steam | #6 | oil | 20 | 2.4 | 16017 | 10179 | 66.1635 |  |  |  |  | 1.22 | 6.5 | 4.8 | STDEV $/Start
| 50 | 6 | 12500 | 10330 |  |  |  | 10330 | 67.145 | 38 | 68 | 247 | 9.2 | 3 | 12 |  | 56.2917
| 80 | 9.6 | 11900 | 11668 |  |  |  | 11668 | 75.842 |  |  | 442
| 100 | 12 | 12000 | 13219 |  |  |  | 13219 | 85.9235
20 | Combustion | Turbine | #2 | oil | 79 | 15.8 | 15063 | 9859 | 64.0835
| 80 | 16 | 15000 | 10139 |  |  |  | 10139 | 65.9035 | 5 | 5 | 32.5 | 16.3 | 4 | 20 |  | 0
| 99 | 19.8 | 14500 | 14272 |  |  |  | 14272 | 92.768 |  |  | 32.5
| 100 | 20 | 14499 | 14427 |  |  |  | 14427 | 93.7755
50 | Hydro | 100 | 50 | Not | applicable |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | Fossil | Steam | Coal | 20 | 15.2 | 17107 | 9548 | 9548 | 11.6486 |  |  |  |  | 10 | 76
| 50 | 38 | 12637 | 9966 |  |  |  | 9966 | 12.1585 | 596 | 596 | 727.12 | 2.1 |  |  |  | 0
| 80 | 60.8 | 11900 | 11576 |  |  |  | 11576 | 14.1227 |  |  | 727.12
| 100 | 76 | 12000 | 13311 |  |  |  | 13311 | 16.2394
100 | Fossil | Steam | #6 | oil | 25 | 25 | 12999 | 8089 | 52.5785
| 50 | 50 | 10700 | 8708 |  |  |  | 8708 | 56.602 | 250 | 566 | 1625 | 5.1 | 15 | 100 |  | 592.9387
| 80 | 80 | 10087 | 9420 |  |  |  | 9420 | 61.23 |  |  | 3679
| 100 | 100 | 10000 | 9877 |  |  |  | 9877 | 64.2005
155 | Fossil | Steam | Coal | 35 | 54.25 | 11244 | 8265 | 8265 | 10.0833
| 60 | 93 | 10053 | 8541 |  |  |  | 8541 | 10.42 | 260 | 953 | 317.2 | 0.6 | 20 | 155 |  | 244.0633
| 80 | 124 | 9718 | 8900 |  |  |  | 8900 | 10.858 |  |  | 1162.66
| 100 | 155 | 9600 | 9381 |  |  |  | 9381 | 11.4448
197 | Fossil | Steam | #6 | oil | 35 | 68.95 | 10750 | 8348 | 54.262
| 60 | 118.2 | 9850 | 8833 |  |  |  | 8833 | 57.4145 | 443 | 775 | 2879.5 | 3.5 | 20 | 197 |  | 622.9609
| 80 | 157.6 | 9644 | 9225 |  |  |  | 9225 | 59.9625 |  |  | 5037.5
| 100 | 197 | 9600 | 9620 |  |  |  | 9620 | 62.53
350 | Fossil | Steam | Coal | 40 | 140 | 10200 | 8402 | 8402 | 10.2504
| 65 | 227.5 | 9600 | 8896 |  |  |  | 8896 | 10.8531 | 1915 | 4468 | 2336.3 | 0.7 | 35 | 350 |  | 899.1249
| 80 | 280 | 9500 | 9244 |  |  |  | 9244 | 11.2777 |  |  | 5450.96
| 100 | 350 | 9500 | 9768 |  |  |  | 9768 | 11.917
400 | Nuclear | Steam | LWR | 25 | 100 | 12751 | 8848 | 8848 | 42.4704
| 50 | 200 | 10825 | 8965 |  |  |  | 8965 | 43.032 | 0 | 0 | 6000 | 1.3 | 10 | 400
| 80 | 320 | 10170 | 9210 |  |  |  | 9210 | 44.208
| 100 | 400 | 10000 | 9438 |  |  |  | 9438 | 45.3024

## Unit Offer3
| MW | Type | Fuel | % | MW | Btu/kWh | Btu/kWh |  | $/MWh | Hot Start Mbtu | Cold Start | $/start | New Price | 2.6 | 6.5 | 2.5
12 | Fossil | Steam | #6 | oil | 20 | 2.4 | 16017 | 10179 | 66.1635 |  |  |  |  | Coal | NG | Nuclear
| 50 | 6 | 12500 | 10330 |  |  |  | 10330 | 67.145 | 38 | 68 | 247 | 67.145
| 80 | 9.6 | 11900 | 11668 |  |  |  | 11668 | 75.842 |  |  |  | 75.842
| 100 | 12 | 12000 | 13219 |  |  |  | 13219 | 85.9235 |  |  |  | 85.9235
20 | Combustion | Turbine | #2 | oil | 79 | 15.8 | 15063 | 9859 | 64.0835 |  |  |  | 64.0835
| 80 | 16 | 15000 | 10139 |  |  |  | 10139 | 65.9035 | 5 | 5 | 32.5 | 65.9035
| 99 | 19.8 | 14500 | 14272 |  |  |  | 14272 | 92.768 |  |  |  | 92.768
| 100 | 20 | 14499 | 14427 |  |  |  | 14427 | 93.7755 |  |  |  | 93.7755
50 | Hydro | 100 | 50 | Not | applicable |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15
76 | Fossil | Steam | Coal | 20 | 15.2 | 17107 | 9548 | 9548 | 11.6486 |  |  |  | 62.062
| 50 | 38 | 12637 | 9966 |  |  |  | 9966 | 12.1585 | 596 | 596 | 1549.6 | 25.9116
| 80 | 60.8 | 11900 | 11576 |  |  |  | 11576 | 14.1227 |  |  |  | 75.244
| 100 | 76 | 12000 | 13311 |  |  |  | 13311 | 16.2394 |  |  |  | 86.5215
100 | Fossil | Steam | #6 | oil | 25 | 25 | 12999 | 8089 | 52.5785 |  |  |  | 52.5785
| 50 | 50 | 10700 | 8708 |  |  |  | 8708 | 56.602 | 250 | 566 | 1625 | 56.602
| 80 | 80 | 10087 | 9420 |  |  |  | 9420 | 61.23 |  |  |  | 61.23
| 100 | 100 | 10000 | 9877 |  |  |  | 9877 | 64.2005 |  |  |  | 64.2005
155 | Fossil | Steam | Coal | 35 | 54.25 | 11244 | 8265 | 8265 | 10.0833 |  |  |  | 53.7225
| 60 | 93 | 10053 | 8541 |  |  |  | 8541 | 10.42 | 260 | 953 | 676 | 22.2066
| 80 | 124 | 9718 | 8900 |  |  |  | 8900 | 10.858 |  |  |  | 57.85
| 100 | 155 | 9600 | 9381 |  |  |  | 9381 | 11.4448 |  |  |  | 60.9765
197 | Fossil | Steam | #6 | oil | 35 | 68.95 | 10750 | 8348 | 54.262 |  |  |  | 54.262
| 60 | 118.2 | 9850 | 8833 |  |  |  | 8833 | 57.4145 | 443 | 775 | 2879.5 | 57.4145
| 80 | 157.6 | 9644 | 9225 |  |  |  | 9225 | 59.9625 |  |  |  | 59.9625
| 100 | 197 | 9600 | 9620 |  |  |  | 9620 | 62.53 |  |  |  | 62.53
350 | Fossil | Steam | Coal | 40 | 140 | 10200 | 8402 | 8402 | 10.2504 |  |  |  | 54.613
| 65 | 227.5 | 9600 | 8896 |  |  |  | 8896 | 10.8531 | 1915 | 4468 | 4979 | 23.1296
| 80 | 280 | 9500 | 9244 |  |  |  | 9244 | 11.2777 |  |  |  | 60.086
| 100 | 350 | 9500 | 9768 |  |  |  | 9768 | 11.917 |  |  |  | 63.492
400 | Nuclear | Steam | LWR | 25 | 100 | 12751 | 8848 | 8848 | 42.4704 |  |  |  | 57.512
| 50 | 200 | 10825 | 8965 |  |  |  | 8965 | 43.032 | 0 | 0 | 6000 | 22.4125
| 80 | 320 | 10170 | 9210 |  |  |  | 9210 | 44.208 |  |  |  | 59.865
| 100 | 400 | 10000 | 9438 |  |  |  | 9438 | 45.3024 |  |  |  | 61.347
Unit | Type | Fuel | Min MW | Max MW | $/MWh | $/Start | STDV $/MWh | STDV $/Start | Numbers | Capacity (MW)
U12 | Fossil Steam | #6 oil | 3 | 12 | 67.145 | 247 |  |  | 5 | 60
U20 | Combustion Turbine | #2 oil | 4 | 20 | 65.9035 | 32.5 |  |  | 4 | 80
U50 | Hydro |  | 0 | 50 | 15 | 0 |  |  | 6 | 300
U76 | Fossil Steam | Coal | 10 | 76 | 12.1585 | 727.12 |  |  | 4 | 304 |  | 80
U100 | Fossil Steam | #6 oil | 15 | 100 | 56.602 | 1625 |  |  | 3 | 300 |  | 304
U155 | Fossil Steam | Coal | 20 | 155 | 10.42 | 317.2 |  |  | 4 | 620 |  | 300
U197 | Fossil Steam | #6 oil | 20 | 197 | 57.4145 | 2879.5 |  |  | 3 | 591 | Area II Capacity | 684
U350 | Fossil Steam | Coal | 35 | 350 | 10.8531 | 2336.3 |  |  | 1 | 350
U400 | Nuclear Steam | LWR | 100 | 400 | 43.032 | 6000 |  |  | 2 | 800 | Area II Peak Demand | 1343.775 |  | 2127.6596
[9 empty] | Total Capacity | 3405 | Percentage of Area II Capacity | 0.20088
[5 empty] | Peak Demand | % System Peak | Capacity | Capacity%
|  |  |  | Zone I | 1518 | 53.2632 | 2721 | 79.9119
|  |  |  | Zone II | 1332 | 46.7368 | 684 | 20.0881
|  |  |  | Total | 2850 |  | 3405

## Results3
Selected Week & Day for Testing
Simulation Run | Week | Day | Week | Day | Week | Day | Day Peak | CPU time (s) | N1 | N2 | Avg. CPU Time (s) | Stdev. CPU Time (s)
1 | 51 | 2 | 51 | 7 | 49 | 4 |  | 2150.3 | 185 | 10.3 | 1673.4 | 380.5933
2 | 46 | 6 | 52 | 2 | 2 | 7 |  | 1638 | 374 | 2.5
3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 47 | 3 |  | 1160.4 | 195 | 5.5 | Avg. N1 | Avg. N2
4 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 | 1 |  | 2107.8 | 168 | 8.26 | 283 | 4.506
5 | 45 | 3 | 49 | 5 | 4 | 2 |  | 1718 | 500 | 1.3
6 | 45 | 2 | 3 | 1 | 44 | 6 |  | 1047.7 | 117 | 4.2
7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |  | 1847.3 | 192 | 5.4
8 | 48 | 1 | 47 | 1 | 51 | 3 |  | 2047 | 402 | 3.3
9 | 44 | 3 | 49 | 5 | 48 | 1 |  | 1783 | 500 | 1.6
10 | 51 | 5 | 3 | 4 | 44 | 7 |  | 1234.5 | 197 | 2.7
| Rand_Week | Rand_Day
| 2.2085 | 1.3072
| 2.7085 | 1.8072
| 45.7085 | 1.8072